다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******************* ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 07월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
********* *********	소화설비	1.다음장소 주펌프 MCC OFF 스위치 불량→교체요함 -지하3층	2015.07.10	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	경보설비	1.다음장소 화재감지기 불량→교체요함 -2층 나이팅게일 노인복지센터 -2층 수지피부관리실 입구 -2층 214호 2.다음장소 연기감지기 불량→교체요함 -12층 E/V홀 내 1개소 3.다음장소 계단감지기 페인트 도색으로 인한 불량→교체요함 -지하1층 4.다음장소 중앙 소화전 경종 불량→교체요함 -지하2층 5.다음장소 우측 발신기 불량→교체요함 -6층		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 불량→교체요함 -3층 누가의료기 -2층 화장실 앞 -2층 나이팅게일 노인복지센터 -지하1층 식당 앞 (중형) 2.다음장소 계단유도등기구 불량 1개소→교체요함 -옥탑~옥탑2층 (→) 3.다음장소 주차램프 내 통로유도등 불량→교체요함 -지하1~1층(←)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303
	기타설비	1.다음장소 셔터 내부 부식으로 인해 움직이지 않음→교체요함 -지하2층		건축물의 피난방화구조등의 기준에 관한규칙 (국토해양부령 제147)

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					06/12 박선호
협조자
시행			예방과-8637									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.