서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장(도로시설처장)
(경유)
제목	홍지문,정릉 터널 환기설비 운영 개선

1. 도로시설과-6689(2015.06.02.) 호 및 도로시설처-6134(2015.06.08.)호와 관련입니다.

2. 현재 홍지문,정릉 터널의 경우 환기시설(제연설비)은 반횡류식으로 평상시는 급기 방식으로 운영되고 화재발생시에는 배기 방식으로 전환하여 운영하고 있으나,

3. 귀 공단의 검토의견 및 홍지문,정릉터널의“화재시 대비 터널풍도내 급/배기시스템 적정성”용역(2009년, 서울시시설관리공단) 결과에 따라 평상시에도 배기방식으로 운영하여 터널내 화재발생시 즉시 대응을 할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배광희		기전시설팀장	양영민		도로시설과장	06/12 이덕기
협조자
시행	도로시설과-7141	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1678	/전송	02-2133-1678	/	baekh100@seoul.go.kr	/	대시민공개