문서번호	물재생과-2353
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	물재생과장
박종석		권순회	06/12 김일운
협조
	주무관		이호복

초침 유출수로 지간통수구 개폐장치 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

물 재 생 과

초침 유출수로 지간통수구 개폐장치 설치 계획

포기조 공동 분배유량을 위해 초침 유출수로 지간별로 천공된 부위에 개폐장치를 설치하여 비상 및 평상시에 유출수 흐름에 지장이 없도록 하고자 함

1		시설현황

❍ 제1·2처리장 초침(1계열당) 유출수로 지간 분리벽 하단부 천공(400mm)하여

초침 1,2(5,6)지 유출수와 초침 3,4(7,8)지 유출수가 겹쳐 포기조 1,2(3,4)지의

수위를 비슷한 조건으로 만들기 위함

- 1계열당 초침 유출수로 4개 수로

- 1계열당 지간 분리벽 천공(통수)구간이 2개

초침 6-3,4지의 유출수로	초침 6-1,2지의 유출수로

❍ 현장 사진

2		설치목적

❍ 포기조 6-1지 내 시설 개선을 위해 담수된 유입수 퇴수과정에 유출수로를

통해 오는 유입수 차단에 어려움이 있어 손쉽게 조작하여 개폐할 수

있게 하고자 함

- 포기조 유입밸브 고장

- 지간(공동유량분배)사이의 천공(통수)구간을 차단하지 못함

유량조절 계폐용 조절 장치(400mm)

❍ 설치하고자 하는 물품 사진

3		설치계획

❍ 설치개수 : 12개(1계열당 2개씩)

❍ 추진계획 : 센터 토목시설물 연간단가계약업체에 의뢰 설치하고자 함