문서번호	정수시설과-2519
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개

주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장			결재
곽대근	김창현	06/15 차윤기
협 조

정수지밸브교체 공사 일일(6.11) 공정보고

공사명

정수지(1~4지)밸브 교체공사

대상

정수지(1~4지)밸브 16대(유입밸브 8대, 유출밸브 8대)

공사기간

2015. 5. 12 ~ 2015. 10. 11

투입인력

6명

작업내용

○ 밸브위치도

○ 정수지 #4-3 밸브 볼트 절단작업

○ 정수지 #4-3 밸브 철거 중

○ 밸브 투입구 크기(1,200mm×1,200mm)가 밸브 및 신축관이음

외경보다 작아 작업 중단

- 밸브 외경(1,880mm) 폭(400mm)

- 신축관이음 외경(1,260mm) 폭(700mm)

붙임 : 작업사진 1부.