문서번호	설비부-7050
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		유병기	06/15 박기형
협조
	주무관		이한규

『선사로∼고덕지구간 도로확장 공사』

실정보고내용 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

『선사로∼고덕지구간 도로확장 공사』

실정보고내용 검토 보고

강동지역 교통환경 개선을 위한 도로확장 공사에 따른 고덕오수중계펌프장 이설과 관련하여 책임감리원으로부터 설계변경 실정보고가 있어 검토하고 보고드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 선사로∼고덕지구간 도로확장 공사

□ 공사규모 : 도로 확장(연장 3.7km, 폭 8∼10m → 28.5∼35m)

□ 공사기간 : 2009. 01. 06 ～ 2015. 12. 31

□ 공사금액 : 146,077백만원(시비:83,977백만원, LH공사: 62,100백만원)

□ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

□ 감 리 사 : ㈜한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

관련근거

□ 책임감리원 실정보고 : 선사고덕0420-235호(2015.6.2.)

주요 실정보고 내용

□ 수문은 콘크리트 구조물 규격보다 작아야 설치 가능하나 현재 설치된 유입수로 토목구조물(1.5×1.5m)에는 당초 설계된 수문(1.5×1.5m)을 설치하기 어려움 → 수문 규격 변경 (1.0×1.0m)

※ 설계서 및 시방서에는 수문 규격이 1.5×1.5m, 도면에는 1.0×1.0m으로 표기됨

□ 펌프 유지관리용 호이스트 용량은 당초 5ton으로 적용하였으나 유지관리 대상인 펌프의 중량이 1ton 미만임 → 호이스트를 적정 용량으로 변경 (1ton)

□ 보조펌프 용량이 4.5㎥/min으로 배관경 150A로 설치 시 배관유속이 V= 4.24m/s가 되어 『하수도시설기준 펌프구경 유속기준(V=1.5∼3.0m/s)』 초과

→ 배관경을 200A 확장 시 하수도시설기준 충족(V=2.38m/s)

대상 설비	단위	수량	규 격		감리 검토의견
			당초	변경
유입수문	대	1	1.5×1.5m	1.0×1.0m	적정
호이스트	대	1	5ton	1ton	적정
배관	식	1	150A	200A	적정

공사비 현황

(단위 : 천원)

구분	당 초	변 경	증,감	비고
직접공사비	65,252	61,342	감)3,909
제 경 비	6,548	6,157	감)390
공 사 원 가	71,800	67,500	감)4,300
부가가치세	7,180	6,750	감)430
도급공사비	78,980	74,250	감)4,730

감리 검토 내용

□ 고덕오수중계펌프장에 설치되는 기자재 및 배관경의 변경은 타당하다고 사료되며

□ ‘공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경) 2. 설계서의 정정 및 보완’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 산출내역은 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨

보고자 의견

□ 설계변경 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인하고 공사의 원활한 추진을 위하여 우선 시공

□ 설계변경에 반영하여 계약금액이 조정될 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 1. 고덕오수중계펌프장 실정보고 1부.

2. 변경 도면 1부.   끝.