문서번호	기전설비1과-2246
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장
강희진		06/15 김남수
협조
	주무관		성태진

원효대교북단 족구장 점검보고

2015. 6

한강사업본부

(기전설비1과)

원효대교북단 족구장 점검 보고

민원이 있어 원효대교북단 족구장 조명시설을 점검하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ				민원내용

민 원 인 : 이승훈(족구장 이용시민 010-3047-ㅇㅇㅇㅇ)

민원내용 : 현재 조명 부족하여 야간 족구경기에 어두우니 조명추가원함

Ⅱ				현장 확인결과

조명시설 : MH 400W×2등×4주(투광등)

위    치 : 원효대교북단 족구장(이촌동 393-3, 욱천교~원효대교북단)

족구장 면수 : 2면

족구장 운영방식 : 유료운영(사용자 점소등)

Ⅲ				민원인 요구내용

4등 추가 설치(현재 2등인 4개 등주에 1등씩 추가)

Ⅳ				보고자 의견

민원반영 조명 변경 방안

	변경전	변경후	비고
등추가	400W×2등×4주	400W×3등×4주	추가, 1등×4개소
방향조정	+30도, -30도	+45도, 0등, -45도
조명범위	족구장 중심 60도 범위 비춤	족구장 중심 90도 비춤
변경결과	좁은 범위 비춤	족구장 전체 비춤

○ 기존 등주 암대의 2등 사이에 1등 추가하여 등 방향 조정

○ 경기장 전체가 밝도록 등기구 방향 조정, 야간조명 개선

○ 한강공원등 연간단가업체에 작업지시, 추후정산(등기구 지급)

Ⅴ				소요예산

300만원 소요 : 400W 4등 신설 및 기존등 위치조정포함

따로붙임 : 1. 점검사진 1부.

족구장의 기존 등주(2등 설치)	원효대교북단 둔치의 족구장 2면

2. 산출 내역 1부.  끝