함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	북부수도사업소장(요금과장)
(경유)
제 목	주계량기 민원검정요청에 대한 회신

1. 북부수도사업소 요금과-11181(2015.6.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 교체 요청한 노원구 월계동 18 그랑빌아파트 주계량기 민원검정요청(입회요청함)에 대하여 현장에서 비교 측정한 결과입니다.

□ 수전현황

주소	구경	기물번호	측정 및 제작사
노원구 월계동 18 그랑빌아파트	300mm	D14-514006	전자기식 (대덕하이테크)

□ 현장조사 사유

○ 북부수도사업소 요금과-11181(2016.6.10.)와 관련입니다.

- 민원신청사유 : 주계량기 민원검정요청(입회요청함)

□ 조사자 및 일자

○ 조사일자 : 2015.6.11(목)

○ 조 사 자 : 수도자재관리센터 (김득중, 박기우) 2명, 계량기 제작사(신봉석) 1명,

민원신청인 그랑빌아파트 시설과장(박호룡) 1명

□ 조사결과

○ 노원구 월계동 18 그랑빌아파트 300mm

- 수도계량기 전·후단 밸브를 잠그고 기준(표준) 계량기 설치, 전·후단 밸브를 열고 저수조에 물을 받으며 기준(표준) 계량기와 기 설치된 계량기의 비교 측정

- 분석 결과

계량기	유출량	편차	사용 오차 범위	비교 결과
고품질(검침용) 계량기	198.0㎥	-0.64%	납품공차의 2배 ± 4%	정상으로 판단
기준(표준) 계량기	199.28㎥

붙임 : 1. 월계 그랑빌아파트 계량기 분석 결과 1부

2. 월계 그랑빌아파트 메모리 1부

3. 점검사진대지 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
★주무관	김득중		계량기관리팀장	송영무		소장	06/15 성시영
협조자	주무관	조중엽
시행	수도자재관리센터-10868	(		)	접수		(		)
우	156-050	서울시 동작구 노들길 734 수도자재관리센터 사무실1층 계량기관리팀	/
전화	3146-1942	/전송	3146-1965 1909	/	seoulkdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)