문서번호	정수과-2777
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	06/15 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 06.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 06월 11일(목요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			25	25	25
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.71	0.71	0.71
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동	정상작동
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.71	0.71	0.71
	인젝터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2정수	정상운전	정상운전	정상운전
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2정수	0.075	0.075	0.075
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		0.055	0.055	0.055(
		1중염소		0.065(23)	0.065(23)	0.065(23)
		1후염소		0.066(32)	0.075(31)	0.055(32)
		2전염소(1계열)		0.050(21)	0.049(21)	0.049(21)
		2전염소(2계열)		0.051(22)	0.050(22)	0.050(21)
		2중염소(1계열)		운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2중염소(2계열)		운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2후염소		0.050(21)	0.050(21)	0.050(21)
중화설비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(072)	83(0.72)	83(0.72)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(0.0)	83(0.0)	83(0.0)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	11,341,5,21,347,337,348,39,336
	예 비	9 병		B 측	356,13,343,15,334,30,46,41,353
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	14병		A 측	84,86,81,77,78,85,83,82,79,354
		10병		B 측	10,9,351,2,346,358,37,340,20,6,360,80,19
시설정비 및 특기사항	■ 워터챔프 용마펌프 가동에 따른 Off 현상발생 - 중염소 2호 및 후염소 1,2호 : 대우건설 조치요구 보냈으나 아직 미결상태 ■ 후 염소투입 1,2정수장 농도제어 운전중 - 1정수지 : 6/1(11:15~) - 2정수장 : 6/2(07:35~) ■ 북한강 강북원수 시네드라 증가에 따른 전염소투입 중지 연기 - 06/01 예정이였으나 차후 원수 시네드라 개체수에 의한 조정 ■ 2정수장 전ㆍ중염소 용량변경 완료 및 켈리브레이션 완료 - 전염소 28.3kg/hr×3대 → 18.9kg/hr×3대 - 중염소 18.9kg/hr×2대 → 9.45kg/hr×2대(2호 시량계 교체, 동방수기) ■ 2전염소 1계열 염소가스 진공배관 역수발생 - 주배관 및 예비배관으로 물이 역수되어 염소투입 불가 - 조치내용 : 염소가스 진공배관 드릴사용 10미리 구멍뚫기 및 물빼기 작업 및 드레인 배관으로 물 드레인작업실시와 워터챔프 간헐 운전으로 물빼기 작업 진행(6/8 물빼기 및 건조작업) ■ 가스복합측정기 수리예정 - 측정가스 : 염소, 산소, 가연성가스 - 수량 및 수리방법 : 4개, 센서교체 ■ 워터챔프 점검(8대) - 1정수장 : 전염소 1대, 중염소 1대, 후염소 1대 - 2정수장 : 전염소 2대, 중염소 2대, 후염소 1대 - 점검결과 : 1정수장 중염소 랩실교체, 2정수장 전염소 2대 차후랩실교체예정 이며 타 기기는 차후 수리예정
점 검 자	윤현진, 조평대

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 06월 12일(금요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			25	25	25
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.68	0.67	0.68
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동	정상작동
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.68	0.67	0.68
	인젝터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2정수	정상운전	정상운전	정상운전
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		0.055	0.055	0.055(
		1중염소		0.065(23)	0.065(23)	0.065(23)
		1후염소		0.066(32)	0.075(31)	0.055(32)
		2전염소(1계열)		0.050(21)	0.049(21)	0.049(21)
		2전염소(2계열)		0.051(22)	0.050(22)	0.050(21)
		2중염소(1계열)		운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2중염소(2계열)		운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2후염소		0.050(21)	0.050(21)	0.050(21)
중화설비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(072)	83(0.72)	83(0.72)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(0.0)	83(0.0)	83(0.0)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	11,341,5,21,347,337,348,39,336
	예 비	9 병		B 측	356,13,343,15,334,30,46,41,353
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	14병		A 측	84,86,81,77,78,85,83,82,79,354
		10병		B 측	10,9,351,2,346,358,37,340,20,6,360,80,19
시설정비 및 특기사항	■ 워터챔프 용마펌프 가동에 따른 Off 현상발생 - 중염소 2호 및 후염소 1,2호 : 대우건설 조치요구 보냈으나 아직 미결상태 ■ 2전염소 1계열 염소가스 진공배관 역수발생 - 주배관 및 예비배관으로 물이 역수되어 염소투입 불가 - 조치내용 : 염소가스 진공배관 드릴사용 10미리 구멍뚫기 및 물빼기 작업 및 드레인 배관으로 물 드레인작업실시와 워터챔프 간헐 운전으로 물 빼기 작업 진행(6/8 물빼기 및 건조작업) ■ 가스복합측정기 수리예정 - 측정가스 : 염소, 산소, 가연성가스 - 수량 및 수리방법 : 4개, 센서 교체 ■ 강북정수장 원수중단에 따른 염소투입 일시 정지 - 1정수장 : 전 염소, 중 염소, - 2정수장 : 전 염소 2대 가동중지 및 재가동 - 원수중단결과 : 1정수장 염소투입은 일시 중지되었으나 잔류염소 유지관리에 문제점은 없음. ■ 2정수장 전 염소 1,2계열 농도제어 시운전(15:30~) - 시험운전중이나 트렌드 정밀하지 못함.
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.