문서번호	급수운영과-10980
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		06/15 최임봉
협 조

“한남IC~논현역간 배수관정비공사” 제1차 공사현장 점검 및 회의 결과보고

2015년  6월

강남수도사업소

“한남IC~논현역간 배수관정비공사”

제1차 공사현장 점검 결과보고

우리사업소가 시행하는 “한남IC~논현역간 배수관정비공사”와 관련하여 공사현장 점검 및 회의 결과임.

□  현장점검 개요

□ 일  시 : 2015. 06. 12(금) 16:00 ~ 18:00

□ 장  소 : 급수운영과 및 공사현장

□ 참석자 : 총 7명

- 공무원 : 4명(박종태, 이승우, 이정훈, 차승현)

- 감  리 : 1명(서울시 시설관리공단)

- 시공사 : 2명(성심건설주식회사 현장대리인, 공무)

□ 점검 내용

- 공사현장 점검 체크리스트에 의한 공사에 대한 전반적인 설명(포장굴착 면적, 상수도관 부설, 이형관 부설 및 이탈방지압륜 설치, 안전관리, 잔토처리, 제수변 설치, 되메우기 다짐, 볼트체결 크로스체크 여부, 기타사항)

□ 점검 및 회의사진

□  점검 및 회의결과

□ 지적 사항

- 교통안전 로봇을 대신하여 에어간판 설치

- 관상심도가 1.3m로 표준심도 1.2m보다 깊음.

□ 회의 내용

- 1구간(신사동501)에 향후 600mm 부설을 위한 분기밸브 추가설치

- 1구간 기존관 공기밸브는 불필요하므로 폐쇄조치

- 2구간 종점부 공기밸브 매몰확인 및 고장철개 3개소 교체

□  조치 계획

□ 지적사항 조치계획

- 에어간판 대하여 설계변경시에 반영

- 관상심도에 대하여 감독부서에 실정보고 지시

□ 회의 내용

- 600mm 분기밸브 설치 및 공기밸브 폐쇄, 공기밸브 매몰확인, 고장철개 3개소 교체에 대하여 추가 작업지시를 하고자 함.

붙임 : 공사현장 점검 체크리스트 사진 1부.  끝.