문서번호	도시철도설비부-6129
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
박종회		추경수	06/15 정찬웅
협조

하남선연장(정보통신분야)

기본설계를 위한 업무협의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

도시철도설비부

하남선연장 기본설계를 위한 업무협의 결과

Ⅰ		회의개요

○ 일 시 : ‘15. 6. 10(수) 15:00

○ 장 소 : 도시철도공사(통신전자팀)

○ 참 석 : 도시기반시설본부(정보통신과), 도시철도공사(통신전자팀), ㈜유신

○ 안 건

- 정보통신시스템의 구간별 사업주체

- 기존 운영구간 시스템과의 상호호환을 위한 시스템 구축 방향

(주전송설비, 열차무선시스템, 대열차화상설비, 정거장화상설비 등)

Ⅱ		주요현안

○ 하남선 과업범위는 연장7.725km구간 독립시설과 공동시설로 기존구간 제외

* 공동시설 : 차량, 차량기지, 종합사령실 및 전동차개량, 삼각선 모타카 등

○ 기존구간과 연장구간간 상호호환이 필요한 주전송설비 및 열차무선설비는 ‘96년도 이전에 시설한 노후설비로 하남선 건설사업시 기존역 설비의 개수가 필요하나 기존구간(역)의 개수비용은 총사업비 반영에 어려움

○ 정부정책의 변화 등

- 국민안전처 국가재난망 계획

∙ 2016년까지 시범사업 및 2018년 까지 확산사업 추진

∙ 2017년 이후 개설하는 무선국의 800MHz 주파수 사용승인 불허

∙ 무선통신방식은 지능형 철도시스템(LTE-R) 개발 등을 고려하여야 함

- 현 VHF방식(대역폭 16KHz) 무선국의 연장선 반영불가

∙ 국가정책에 따라 ‘96년 1월부터 동 주파수형식(F3E) 불허

∙ 현사용 무선구 제작사 생산중단

Ⅲ		운영기관 업무협의 결과

□ 과업설명

○ 연    장 : L=7.725km, 정거장 5개소

○ 과업기간 : 2012~ 2018년(1차 H3까지), 2012~ 2020년(2차 H5까지)

○ 과업내용 : 통신/AFC 구축계획

※ 하남선 사업비는 하남선사업에 소요되는 총 사업비로 독립시설비, 공동시설비, 환승센터 사업비의 합을 말한다(협약서제2조)

* 공동시설 : 차량, 차량기지, 종합사령실 및 전동차개량, 삼각선 모타카 등

□ 구간별 사업주체

○ 하남선구간 및 공동시설은 도시기반시설본부에서 수탁사업으로 수행

※ 하남선 복선전철건설사업 협약서에 의함

○ 기존구간은 기존 운영기관에서 별도계획을 수립하여 수행

□ 기존구간과의 인터페이스 합의사항

○ 주전송설비

- 기존구간 주 전송설비는 내구연한이 경과되어(‘96. 12개통)

도시철도공사에서 2017년까지 캐리어이더넷 방식으로 개수예정

- 연장선 주 전송망은 동 제품의 캐리어이더넷 방식으로 연계구축

- MIS(경영정보망은) 주전송망과 별도의 설비로 구성

○ 대열차화상설비

- 기존구간 18Ghz 무선랜 방식을 하남선에도 적용하며 관제실과의  인터페이스는 주전송망을 활용

- 승객안전을 위하여 승강장 모니터장치는 기존구간과 같이 설계에 반영

○ 열차무선시스템

- 지하철5호선 전구간을 국가재난망과 연계가능한 LTE-R방식의 무선시스템으로 설계하는 것으로 추진

- 하남선 독립구간 및 공동시설은 도시기반시설본부가 수탁사업으로 추진하고 기존구간의 열차무선시스템은 사업주체 구분에 따라 도시철도 공사에서 자체적으로 사업비를 확보하여 개량사업 추진

※ 사업예산 미확보시 연장구간만 LTE-R로 구성할 수 밖에 없는 실정임

- 도시기반시설본부와 도시철도공사는 사업추진 및 예산확보에 상호 협조

○ 정거장 화상설비

- 도시철도공사 종합감시시스템에 연장선 하남선 정거장 영상장치를 연동하여 통합모니터링 할수 있도록 한다.

- 관제실 대형모니터 장치는 하남선 관제실 개수사업에 반영

- 영상정보는 주 전송망에 수용하여 전송

- CCTV 기본배치는 다음과 같다.

․승강장은 플랫폼별 4대를 마주보는 형태로 배치

․에스컬레이터는 상부에 시설, 엘레베이터는 승객동선이 있는 외부에 시설

․요금징수설비는 자동개집표기, 발매기를 감시

․환승통로, 화장실 등 보안이 취약한 개소는 별도 시설

․기타 승객안전을 위하여 필요한 경우에는 추가 협의함

따로붙임 : 회의참석자 현황 1부.  끝.