문서번호	급수운영과-12328
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
최현태	박혁순	전결 06/15 이승철

『만리제1주택재개발정비구역』 사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

(급수운영과)

만리제1주택재개발정비구역 사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수 업무협의가 중구청에서 접수되어, 2011.11.23. 1차 급수협의 사항을 재검토하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ   정비구역 현황

가. 사 업 명 : 만리제1주택재개발 정비구역

나. 위    치 : 중구 만리동2가 10번지 일대

다. 구역면적 : 9,614㎡

라. 건축개요

- 용    도 : 공동주택(아파트)

- 건축규모 : 4개동 지상14층

마. 시 행 자 : 만리제1주택재개발정비사업 조합

Ⅱ   급수현황 검토

가. 신청지 표고 : 38~52m

나. 신청지역 급수계통

- 당초 : 뚝도정수장 ⇒ 만리배수지 급수구역

- 변경 : 만리배수지 급수구역 ⇒ 대현산배수지 급수구역

※ 사유 : 인접 시행중인 만리2주택재개발사업지역과 동일 급수구역 계획

다. 인입 급수관 구경결정

- 아파트 : D=150㎜(178세대)  ⇒ 변경 D=150㎜(199세대)

- 근린생활 : D=30mm(1,698㎡) ⇒ 변경 D=30mm(1,230㎡)

※ 관경균등표(수도조례 시행규칙 별표2) : 100mm(165세대)<199세대<150mm(288세대)

라. 인입급수관 위치

- 당초 : 만리동2가 12-33 앞에 배수관(D=150㎜)에서 150mm 분기

- 변경 : 만리동2가 20 앞 만리2주택재개발 인입 배수관(D=300㎜)에서 150mm분기

※ 사유 : 아파트 주진입로 및 저수조 위치 변경에 따른 분기점 변경

Ⅲ  보고자 의견

가. 변경 신청에 따른 검토한 바, 세대수 일부 증가로 계량기구경 변동이 없으며 저수조 위치 변경으로 인한 계량기 설치 위치변경이 필요하며,

나. 당초 사업지 급수구역을 만리배수지에서 급수토록하였으나, 인접 만리2주택재개발사업지 인입 주배수관(300mm, 2014년부설, 향후 대현산배수지수계)에서 분기하여 급수토록 하여 만리1,2주택재개발지역 급수구역을 변경.

다. 변경에 따른 상수도급수를 위한 급수협의 이행조건을 수정보완하여 통보코져 합니다.

- 당초 계량기 위치

- 변경 계량기 위치

첨부 : 상수도 급수를 위한 급수협의 이행조건 1부 끝.