문서번호	급수운영과-4828
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		급수운영과장
이병운		03/06 김영삼
협 조	주무관		이기팔
	주무관		최용진

보광 가압구역 경계지역 조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3. 5

급 수 운 영 과

보광가압 급수구역 조사결과 보고

유수율이 과다하게 산출(130%)되는 보광가압 급수구역에 대한 경계구역 및 수전내역을 조사한 결과를 보고드림.

□ 보광가압 구역 현황

○ 위  치 : 용산구 이태원동, 한남동 일대

○ 현  황

구 분	수전수	공급량/월	조정량/월	유수율
수 량	2,116	55,183㎥	75,267㎥	136.3%

* 2013년 공급량관리 자료

□ 조사내용

○ 일  시 : 2014. 2. 17(월) ~ 2. 28(금), 10일 간

○ 조사자 : 시설6급 이병운 외 2인

○ 조사방법 :

① GIS에서 가압경계 도면을 출력하여 경계 제수밸브 확인

② 현장에 출동하여 경계밸브 개·폐 여부 확인

③ 경계밸브를 기준으로 자연수 지역과 가압수 지역의 수압을 측정

④ 요금관리 프로그램에서 추출한 데이터와 비교하여 수전 대조작업 실시

보광가압구역

□ 조사 결과

○ 요금관리 프로그램에 등재된 수전이 과다하게 관리되고 있음

- 이태원동과 한남동외 타 지역 수전 포함

- 가압 경계 지역을 벗어난 자연수 지역 일부 포함

○ 조사결과 : 408수전 감소

구 분	행 정 동	수전 수
당 초	후암동, 용산동2가, 청파동, 동자동, 갈월동, 청파동1가, 이태원동, 한남동 일부	2,116
변 경	이태원동, 한남동 일부	1,708

□ 향후 추진 계획

○ 조사내역을 시설관리과에 통보하여 보광가압장 관리(펌프용량, 양정)에 참고

○ 조사내역을 요금과에 통보하여 요금관리프로그램 조정

○ GIS에서 가압 경계구획 조정

첨부 : 보광가압구역 수전 조사(전 · 후)내역. 끝