문서번호	시설과-1428
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
오영근	이재복	함석주	03/06 배호영
협 조

CCTV 자체점검 결과보고

중부공원녹지사업소

(시설과)

CCTV 자체점검 결과보고

남산공원내 설치된 CCTV설비를 자체점검하여 유지관리에

만전을 기하고자 함.

점검개요

○ 점검기간 : 2014.2.27.~ 3.5

○ 점 검 자 : 전기7 오영근, CCTV 설치 업체

○ 점검사항 : 남산공원 CCTV 및 비상벨 가동상태 점검

CCTV 가동 상태

○ 설치 현황 : 55대

- ‘10년 설치 9대, ‘12년 설치 7대, ‘13년 설치 11대

- 실개천 16대, 회현자락 10대, 산불감시 2대

○ 점검 결과 : 이상없음

CCTV 연동 비상벨 가동상태

○ 설치 현황 : 17대 (‘12년 6대, ‘13년 11대)

○ 점검 결과 : 비상벨 통화 불능 및 카메라 연동 안됨

-사 유

· 설비 고장 : 6대 (비상벨 마이크 1, 장비 5)

· 프로그램 셋팅 오류 : 11대

○ 조치사항

- 프로그램 셋팅 완료 : 11대(설치 업체)

- 장비 보수 완료 : 4대(설치 업체)

※ 비상벨 마이크 1대(팔각정 버스주차장) 및 카메라 1대(한남자락 입구)는 동작이상으로 설치업체에서 교체 예정. 끝.