문서번호	시설관리과-4697
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설관리과장
최양주		03/06 이자원
협 조
	기전팀장			문용욱
	주무관			박학중
	주무관			김재엽
	주무관			박홍
	주무관			곽진선
	주무관			이상엽

‘14. 2월 강서구 관내 공급량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3. 5

	강서수도사업소
	시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

‘14. 2월 강서구 관내 공급량 분석

1		공급량 증·감 원인분석

총 괄

○ ’14.2월 총공급량은 4,138천㎥으로 전년 동기대비 194천㎥(4.47%) 감소하였음

- 공급량 증•감 원인은

1. 기상

• 서울 평균기온은 1.9℃로 전년(-1.2℃)보다 높았음(전년대비 3.1℃)

• 서울 강수량은 16.2㎜로 전년(74.1㎜)보다 적었음(전년대비 57.9㎜)

2. 인구 및 수전

• 1월 인구는 전년 동기대비 1,371명 증가, 수전은 전년동기대비 2,255전 증가

3. 공급량 증•감 현황

• ‘14년도 강서구 관내 중블록별 유수율 목표

중블록명	’14년도 목표				공 급 량 관 리	조 정 량 관 리
	공급량(㎥)	조정량(㎥)	유수율(%)
			‘14 목표	‘13 실적
신월2	4,634,000	4,320,000	93.22	90.04	김재엽	김지성
목동2	10,801,000	10,345,000	95.78	95.08	박학중	이경천
목동3	9,315,000	8,913,000	95.68	93.40	박학중	조인택
목동4	5,987,000	5,549,000	92.68	92.83	곽진선	이성운
화 곡	6,433,000	6,079,000	94.50	94.62	박 홍	박선조
우장산	19,316,000	17,773,000	92.01	91.08	김근용	전윤수
계	56,486,000	52,979,000	93.80	92.72

• ‘14. 2월 중블록별 공급량 현황                       (단위 : ㎥/월)

중블록	2013년 2월		2014년 2월		증․감 (%)	유수율(%)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량		금년 예상	전년	증․감 예상
계	4,331,724	154,705	4,138,030	147,786	▽193,694 (4.47)	101.56	97	△4.56
목2	839,576	29,984	759,946	27,141	▽79,630 (9.48)	132.88	120.3	△12.58
목3	735,528	26,268	708,752	25,313	▽26,776 (3.64)	101.2	97.5	△6.7
목4	444,836	15,887	416,079	14,860	▽28,757 (6.46)	108.72	101.7	△7.02
신월2	380,592	13,592	352,822	12,601	▽27,770 (7.30)	53.58	49.7	△3.88
우장산	1,445,032	51,608	1,472,713	52,597	△27,681 (1.88)	104.17	106.2	▽2.03
화곡	486,160	17,362	427,718	15,276	▽58,442 (12.02)	70.11	61.7	△8.41

• 6개 중블록중 화곡중블록 감소폭이 가장크며, 목3중블록이 가장 적음

• ‘13년도 2월 우장산중블록 공급량이 1,536천톤이나 유수율 산정시

공급량을 자체에서 일부 조정(1,445천톤)하여 증가원인 발생

• 전년 조정량에 금년도 공급량을 대비하여 유수율을 산정한 결과4.56% 가

증가 될 것으로 예상되나 우장산 중블록은 감소 될 것으로 전망 됨

• 유수율은 금년도 조정량에 따라 다소 차이가 날 것으로 사료됨

2		중블록별 원인분석

중블록별 증․감 원인분석

○ 중블록별 공급량은 강서구 우장산중브록을 제외한 5개 중블록이 감소하였음

- 감소(5] : 목2,3,4, 신월2, 화곡

∙ 목2중블록은 가양동 강서 한강자이아파트 790세대 일부 입주로 증가 및 염창동 265-28외 1개소 누수복구, 다량급수처 65개소 인입밸브 개도율 조정으로 공급량 감소

∙ 목3중블록은 방화동 598-31호 40mm 외 3개소 누수복구로 공급량 감소

∙ 목4중블록은 화곡동 814-6외11개소 누수복구 및 정기적인 경계밸브, 퇴수밸브, 소화전

등을 점검 누수여부 확인 등으로 공급량 감소

∙ 우장산중블록은 화곡동 354-120외 8개소 누수복구 및 화곡3지구 재건축지역 수시순찰,

경계밸브, 퇴수밸브, 소화전 등을 점검실시

∙ 화곡블록은 화곡동 155-33호 80mm 외 8개소 누수복구 및 화곡가압장 경계밸브 점검, 관로 집중 누수탐지 등으로 공급량 감소

∙ ‘14. 2월 강서구 관내 화곡동 1006-2호 외 38건 누수복구로 공급량 감소(11.9천㎥)

∙ 그외에 전년대비 기온상승으로 인한 대부분 중블록이 동파예방 수도꼭지 물흘림량          감소로 공급량 감소되었음

※ 기 타

○ 관말 퇴수량(848㎥)

○ 상수도관 누수량 (11,859㎥)  ⇒ 누수시간 12시간 기준

- 지하누수량(탐지) : 12,241㎥(D=15~700㎜)

• 강서구 화곡동  1006-2호외 9개소

- 지하누수량(누수) : 618㎥(D=15~200㎜)

• 강서구 내발산동 221-1호 외 28개소

- 80mm이상 지상 누수 목록

연번	일 자	주 소	구경 (mm)	누수량 (㎥)
	소 계	8건	80~700	10,747
1	2.3	내발산동 동 221-1	200	15
2	2.5	내발산동 646-1	100	6
3	2.10	화곡동 1006-2	200	5,282
4	2.10	화곡동 1006-2	200	5,282
5	2.11	화곡동 15-33	80	33
6	2.17	화곡동 907-2	700	108
7	2.17	등촌동 506-11	80	12
8	2.27	화곡동 869-42	80	9

- 전년동기대비 인구증가

구분	2013년 2월	2014년 2월	인구 증감
강서구	567,348	568,719	△1,371

- 신규수전수전수       (단위 : 수전)

구분	2013년 2월	2014년 2월	수전 증감
강서구	135,149	137,404	△2,255

‘14. 1~2월 중블록별 유수율 예상(참고)

	2014년사업소 목표 (93.8%) 단위:㎥
월 별	구 분	강서구 계 (93.80)	신월2(M11) 목표 93.22	목동2(M04) 목표 95.78	목동3(M05) 목표 95.68	목동4(M06) 목표 92.68	화곡(M09) 목표 94.50	우장산(M12) 목표 92.01
계	공급량	8,714,242	743,603	1,597,403	1,469,813	879,149	904,769	3,119,505
	조정량	8,327,619	704,693	1,623,908	1,392,011	870,725	934,889	2,801,394
	유수율	95.56%	94.77%	101.66%	94.71%	99.04%	103.33%	89.80%
1월	공급량	4,576,212	390,781	837,457	761,061	463,070	477,051	1,646,792
	조정량	4,125,166	515,644	614,107	674,786	418,383	635,016	1,267,231
	유수율	90.1%	132.0%	73.3%	88.7%	90.3%	133.1%	77.0%
2월	공급량	4,138,030	352,822	759,946	708,752	416,079	427,718	1,472,713
	조정량	4,202,453	189,049	1,009,801	717,225	452,342	299,873	1,534,164
	유수율	101.6%	53.6%	132.9%	101.2%	108.7%	70.1%	104.2%

3		향후 계획

○ 유수율이 낮은 신월2, 우장산중블록 결과 보고(3월)

○ 감압변(16개소) 일제조사 시 발견된 화곡1동 353-1호 외 2개소 3월 중 보수조치

○ 누수다발 발생 지역인 우장산, 목3중블록 집중누수탐사 실시(3월)

○ 정기적으로 퇴수밸브, 공기밸브, 경계밸브, 감압밸브, 소화전 등 누수여부 조사

○ 매일 중블록별 공급량을 분석하여 공급량 증가 중블록에 대하여는 신속히     원인을 분석하고 현장점검 및 조치

첨부 : 중블록별 공급량 증․감원인 및 대책 1부.  끝.

중블록별 공급량 증․감원인 및 대책         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.1월 공급량	’14.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	839	759	감80 (감9.54%)	〈증․감원인〉 ○ 전년대비 2월 평균기온 약1℃ 상승으로 동파 · 동결예방에 따른 공급량 감소 ○ 누수(D=50㎜) 발생 및 누수복구 등 공급량 증감 발생 ○ 가양동 강서 한강자이 아파트 (790세대) 일부 세대 입주로 일일 공급량 증감 <추진사항> ○ 구역 유량계(KSM-1) 확인 이상없음 ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 염창동 265-28번지외 1개소 - 방지량 : 9톤/일 ○ 중블록내 감압변 공기밸브 누수탐지 점검 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ○ 다량급수처 : 65개소 인입밸브 개도율 조정검토 〈대 책〉 ○ 중블록 지역 내 집중 누수탐지 실시 ○ 재건축지역(염창1) 급수인구 이주시 공급량 감소 분석
목3중블록 (강서구)	735	708	감27 (감3.67%)	〈증․감원인〉 ○ 누수(방화동 598-31번지외 3개소, D=20~50㎜)로 인한 공급량 증 ․ 감 발생 ○ 마곡지구 재개발 지역 현재 공사진행 등 마곡지구 2공구 완공예정(’14.4월 중) 중블록 집중점검 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 방화동 598-31번지 외 3개소 - 방지량 : 92톤/일 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 〈대 책〉 ○ 마곡지구 재개발 지역 공사진행에 따른 집중 누수탐지 및 수시 순찰점검실시 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인 ○ 수시 일일 공급량 변화에 대한 분석하여 변동시 누수탐지
목4중블록 (강서구)	444	416	감 28 (감 6.46%)	〈증․감원인〉 ○전년대비 2월 평균기온이 상승하여 동파·동결예방에 따른 수돗물 사용량 감소 ○지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수복구 공사 시행 - 누수복구 공사 :화곡동 814-6번지외 19개소 - 방지량 : 318톤 ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인

구 분	’13.1월 공급량	’14.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	380	353	감27 (감7.30%)	〈증․감원인〉 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 내발산동 221-1 외 1개소 - 방지량 : 12톤/일 ○ 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
우장산중블록 (강서구)	1,445	1,472	증27 (증1.88)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 점검 ‘이상없음’ - 위 치 : 강서구 화곡본동 등 11개동 - 대 상 : D200~1,000㎜, 105개소 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수복구 : 강서구 화곡동 1066-1 외 10개소 - 누수 방지량 : 260톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~발산역 송배수관정비공사 시행(D700㎜, L=1.3㎞) ○ 중블록 지역 내 상수도관로 점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 화곡3지구 재건축 지역 수시 순찰점검 실시 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
화곡중블록 (강서구)	486	428	감 58 (감 12.02%)	〈증․감원인〉 ○ 전년대비 2월 평균기온이 상승하여 동파·동결예방에 따른 수돗물 사용량 감소 ○ 화곡중블록은 배수지자체가 고지대로 과수압 지역이며 누수복구완료(화곡동 346-7외 3개소)로 공급량 감소 <추진사항> ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 화곡가압장 경계지역 및 신축건물 위주로 수전내역 확인 ○ 중블록내 감압변 관리점검 시행 ○ 화곡가압장 경계밸브 점검 및 집중 누수탐지 시행 〈대 책〉 ○ 감압변점검 및 과수압으로 인한 감압변 설치 가능지역 조사 ○ 화곡동 353-1외 2개소 감압변 누수 보수조치 예정(3월)