문서번호	정수시설과-2094
결재일자	2015.6.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김인준		06/15 윤종민
협조
	주무관		최병일

배출수처리장 PLC 고장 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

뚝도아리수정수센터 정수시설과

배출수처리장 PLC 고장 조치계획

배출수처리장 배출수처리설비PLC 고장으로 신호 전송 및 제어기능에 이상이 생겨 해당 부속품을 구매 또는 수리하여 정수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설비현황

□ 설치현황: ’06년 설치한 두 종류의 PLC 운영중

PLC설비명	용도	설치위치	설치년월
배출수처리설비 PLC	공정감시 유량전송	1층 운영실	’06.12.
탈수기설비 PLC	자동운전 및 데이터 전송	2층 탈수기실	’06.10.

Ⅱ		고장내용

□ 고장내용

○ 고장일시: ’15.6.9. 05시경

○ 설비명칭: 배출수처리설비 PLC 중앙처리장치(GMR-CPUB)

○ 고장내용: 계측 및 제어 신호 전달 이상으로 제어불능

○ 고장개수: 1개(2중화 되어 있는 CPU중 1기 고장)

고장 제거 후	제거제품

□ 이전 고장이력: ’13.7. 부속품 세 개의 고장발생

PLC설비명	세부고장부품	기능	고장일시
배출수처리설비 PLC	G3l-CUEA, G3F-DA3I	통신, 입출력	’13.7.
탈수기설비 PLC	G3L-EUTB	통신	’13.7.

Ⅲ		검토내용

□ 고려사항

○ 설치된지 8년이 지났지만 부품의 고장이 빈번히 발생하지는 않음

○ 고장제품인 GMR-CPUB는 ’15.7. 이후 단종예정으로 신품 구매 어려움

○ GMR-CPUB는 금액이 고가이고 향후 이와 같은 사고 발생 시 예비품 필요

□ 조치계획

○ GMR-CPUB 신품 1개 구매

○ 유지보수업체(종성테크)에 의뢰하여 GMR-CPUB설치 및 이중화 실시

○ 고장품 수리문의하여 판매가의 1/3 이하 경우 수리하여 예비품 보유

Ⅳ		예산관련

□ 예상금액: 구매비용 약 300만원 + (수리시 수리비용 약 100만원)

□ 예산과목: 정수비, (정수장시설유지보수), 수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법: 신용카드(수리비는 현금영수증 이용)

□ 대상업체: 업체견적 비교 후 선정(수리는 제조사 의뢰).  끝.