문서번호	시설개선과-5071
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
김기탁	박관현	06/15 신동호
협 조

전력감시설비 통신장비 고장 보고

2015. 6.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

전력감시설비 통신장비 고장 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

잠실종합운동장 전력감시용 통신장비 고장으로 중앙제어실에서 일부 데이터의 모니터링 및 자료수집에 불가한 바, 즉시 수리하고자 함.

고장개요

○ 품    명 : GMPC-MASTER(네트워크 통신장비)

○ 용    도 : 종합운동장 전력감시 데이터를 중앙제어실로 전송

○ 점검결과 : 전원모듈 고장(3대)으로 인한 작동 불능

조치의견

○ 현재 통신장비 고장으로 일부 데이터를 모니터링하지 못하는 상황이므로,

감시제어설비 납품회사(대청시스템스)에 의뢰하여 즉시 수리하고자 하며,

○ 수리금액이 소액이므로 수리 후 은행계좌에 입금 조치하고자 함.

소요예산 : 858천원

○ 세부내역 : 260천원(전원모듈 교체)×3대×1.1(부가세)=858천원

○ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리,

잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

사   진

GMPC-MASTER(통신장비)	주변전실 내 설치사진

끝.