문서번호	정수시설과-2376
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	06/15 유성종
협조	주무관		김희수
	주무관		한원일

「1송수 7호 기동반」 , 「2취수 1호 기동반」 진공접촉기 및 직렬리액터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「1송수 7호 기동반」 , 「2취수 1호 기동반」

진공접촉기 및 직렬리액터 교체 계획

우리 정수센터에서 관리·운용중인 전기설비중 사고에 의한 소손 및 사고우려가 되는 설비에 대하여 신속히 교체하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 관련근거

○ 2취수장 1호 펌프 기동반내 직렬리액터 교체계획 보고

[정수시설과 – 2204(2015. 6. 3.)]

○ 1송수 7호(570HP) 기동반 진공접촉기 소손원인 및 조치계획 보고

[정수시설과 – 2348(2015. 6. 11.)]

□ 교체 대상 및 계획

○ 2취수 1호펌프 기동반 직렬리액터(SR)

- 교체원인 : 직렬리액터 2차측 단자대 및 전원선이 열화에 의한 변색으로

절연파괴등 사고우려.

○ 1송수 7호펌프 기동반 진공접촉기(VCS)

- 교체원인 : VCS 접점 진공누설 또는 접점간극 이상이 있는 불량제품으로

진공밸브 소손(파괴)됨.

2취수 1호펌프 직렬리액터(SR) - 사고우려	1송수 7호펌프 진공접촉기(VCS) - 소손

○ 교체계획

- 아리수 수요가 많은 여름철 성수기에 안정적인 수돗물 생산공급을

위하여 수배전반 긴급복구업체인 ㈜대신파워텍에 요청(수의계약)하여      신속히 교체코자 함.

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 금9,890,000원

- 2취수 1호 기동반 직렬리액터(SR) 교체 : 3,987,000원

- 1정수 7호 기동반 진공접촉기(VCS) 교체 : 5,903,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및  취수비(711), 수선유지교체비(214),                 기타교체비(05) - 취수장유지관리(전기설비 유지관리)

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령                    제25조 제1항 5호(소액)

○ 수의계약업체 : 수배전반 긴급복구업체

- 업체명 : ㈜대신파워텍  대표 : 김춘원

- 주  소 : 경기도 포천시 신북면 신평공단 81-6

- 전  화 : 031-532-2288.

붙임 : 견적서 1부.   끝.