함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	2계열 적정 생산용량 검토 보고에 대한 업무 지시

1. 뚝도(CM)2015-210(2015.06.10)호와 관련입니다.

2. 뚝도정수센터 3계열 철거를 위한 2계열 적정생산 용량 검토 보고와 관련하여 아래와 같이 업무 지시하니 검토결과를 6.26(금)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 2계열 적정 생산용량 검토

- 시공사 의견: 26만톤/일

- CM 의견 : 25만톤/일

나. 업무 지시내용 : 신설 2계열 표준정수처리시설은 35만톤/일 시설용량이므로 시설용량만큼 상시 생산을 위한 방안. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		고도정수반장	김인규		시설안전부장	06/16 강신재
협조자
시행	고도정수반-3634	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1451	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개