문서번호	물재생과-2409
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	06/16 가길현
협 조
	주무관		장인환
	주무관		이호복

제1처리장 최초침전지 보수공사에 따른 실정보고

2015. 6.

난지물재생센터

(물재생과)

제1처리장 최초침전지 보수공사에 따른 실정보고

우리 센터에서 시행하고 있는 제1처리장 최초침전지 보수공사와 관련 원활한 하수처리 운영 및 공사 수행을 위해 당초 보수코자 하였던 대상지를 변경 시행코자 함(※ 당초 1-2, 1-4, 1-5, 1-7지 ⇒ 변경 2-1, 2-3, 2-6, 3-3지)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 제1처리장 최초침전지 보수공사

○ 위　  치 : 제1처리장 최초침전지 1계열 2, 4, 5, 7지

○ 도 급 액 : 681,356천원

○ 도 급 자 : 주식회사미주실내건축  대표 문 두 태

○ 공사기간 : 2015. 5. 28 ~ 2015. 11. 23

□ 실정보고 내용

○ 현 황

- #1처리장 최초침전지 1-2, 1-4, 1-5, 1-7지 총4개지를 단면보수코자 하나

- #1처리장 최초침전지 2-1, 2-3, 2-6, 3-3지 총4개지 슬러지 수집기 정비가 필요하여 지 비운 후 슬러지 수집기 정비예정

- #2처리장 생물반응조 유입수문 수리를 위한 지배수(6-1, 4-2지) 및 산기관 막힘 조치 등으로 생물반응조 지배수가 예정되어 반류수 처리시설 오염부하 가중예상

○ 문제점

- 공사기간 부족 및 동절기 도래로 공사 수행 불가

▸ 슬러지 수집기 정비 4개지 완료 시점이 8월 예정으로 8월 단면보수 공사 시행시 단면보수 정비 4개지 공사기간 부족 및 동절기 도래시 공사 수행 불가

- 초침 지배수에 따른 통합 반류처리시설 수질 악화 초래

▸ 슬러지 수집기 정비 4개지와 단면보수 공사시행 대상 4개지에 대해 별도 공사 시행시 지배수에 따른 통합반류 처리시설 고형물 부하 증가로 수질악화 예상

□ 조치의견

○ 하수처리 공정의 원활한 운영 도모

- #1처리장 최초침전지 총24개지의 노후도는 모두 유사함으로 하수처리의 공정의 원활한 운영을 위해

- 슬러지 수집기 정비대상지에 대해 단면보수 공사를 병행 시행하여 하수처리의 원활한 운영을 도모코자 함

※ 병행 시행시 총4개지를 2개지씩 보수함으로 통합반류수처리 시설의 고형물 부하 감소

○ 보수대상 지 변경(슬러지 수집기 정비지와 병행 시행)

- 하수처리의 원활한 운영을 위해 보수 대상지 변경

▸ 당초 : #1처리장 최초침전지 1-2, 1-4, 1-5, 1-7지

▸ 변경 : #1처리장 최초침전지 2-1, 2-3, 2-6, 3-3지

- 슬러지 수집기 정비가 시급한 지부터 시행(2개지씩 정비)

▸ 2-6, 2-1지 2개지 정비 후 2-3, 3-3지 2개지 정비

※2-6(슬러지 수집기 2대 고장), 2-1(슬러지 수집기 1대 고장)

(당초 : 1-2, 1-4, 1-5, 1-7지)      ⇒     (변경 : 2-6, 2-1, 2-3, 3-3지)

끝.