문서번호	물재생과-3970
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	06/17 김동기
협조

『3,4처리장 초침 포기배관 교체공사』

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

2015. 6

중랑물재생센터

(물재생과)

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

우리센터에서 추진중인 『3,4처리장 초침 포기배관 교체공사』현장 여건 및 설계서등 검토한 사항의 조치계획을 검토 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 3,4처리장 초침 포기배관 교체공사

공사기간 : 2015. 4. 27 ~ 6.25

도 급 액 : 금107,785,000원

공사개요 : 초침 B,D,E계열 포기배관 Ø150mm 444m 교체

도 급 자 : ㈜건동엔지니어링 대표 유 경 숙

Ⅱ		보 고 내 용

실 정 보 고

① Ø150mm 배관자재 규격 변경

- 사용압력 이상 규격인 압력배관용 SCH40로 과대 설계되어있어 이를 현장에 맞는 일반배관용 강관으로 규격 변경이 필요함.

② Ø50mm 플랜지 누락분 추가

- Ø150mm 배관에서 분기되는 Ø50mm 배관 계열당 32개소의 산기관 접합 플랜지가 누락되어 산기관 접합이 불가한 상태임.

③ 교체배관 고재 산출물량 변경

- 당초 압력배관용강관 단위 중량으로 착오 산출된 고재 물량을 일반배관용 강관의 단위중량으로 변경 적용이 필요한 실정임.

④ Ø50mm 프랜지 볼트,노트,와샤 STS재질로 변경

- 산기관 플랜지 볼트, 너트, 와샤가 일반 재질로 되어있어 하수가스에 의한 부식이 우려됨에 따라 이를 STS볼트, 너트, 와샤로 변경하여 설치가 필요한 실정임.

주요설계변경 사유 및 내용

공 종 명	변 경 전	변 경 후	변 경 내 용	증 감
강관설치	압력배관용 백강관 SCH40 Ø150, 444m	일반배관용 백강관 Ø150, 444m 변경	규격변경 압력배관용 강관에서 일반배관용 강관으로 변경	감액
2. 플랜지	강관용접플랜지 Ø50 3계열×4개소×8개=96개	강관용접플랜지 Ø50 3계열×4개소×8개=96개 STS플랜지 Ø50 3계열×4개소×8개=96개	STS플랜지 Ø50, 96개 추가	증액
3. 고재	압력배관용강관 Ø150 (단중27.7kg/m) 압력배관용강관 Ø50 (단중5.44kg/m) 합계 4,263kg 마모율 10%미적용	일반배관용강관 Ø150 (단중19.2kg/m) 일반배관용강관 Ø50 (단중5.12kg/m) 합계 2,981kg 마모율 10%적용 2,980kg×90%=2,610kg	일반배관용강관 적용 4,263kg→2,610kg 중량감소	증액
4. 볼트, 너트, 와샤	일반볼트, 너트 M16×100→128개	STS볼트, 너트 M16×100→128개	재질변경 일반볼트에서 STS볼트,너트로 변경	증액

Ⅲ		조 치 계 획

○ 위의 검토 내용과 같이 시공사로 하여금 우선 변경 시공토록 조치하고, 추후 설계변경시 수량변경 등을 반영하여 도급비 계약금액 범위내에서 수량변경하여 시행하고자 함. 끝.