문서번호	물재생과-2441
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
송창섭		이호복	06/17 김일운
협조
	주무관		양승규

1처리장 최초침전지  점검 보고

2015.06.17

1처리장 최초 침전기  점검보고

1. 초침 2계열 1지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 2계열1지

○ 내  용 : 슬러지 이송체인 이탈됨 (생물반응조 쪽을 바라볼 때 우측)   ○ 원  인 : 슬러지 이송체인의 마모에의한 절단 또는 플라이트 파손으로              인한 이탈로 추정함

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

2. 초침 2계열 6지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 2계열 6지

○ 내  용 : 슬러지 이송체인 이탈됨 (양쪽)

○ 원  인 : 슬러지 이송체인의 마모에의한 절단 또는 플라이트 파손으로              인한 이탈로 추정함

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

3. 초침 2계열 3지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 2계열3지

○ 내  용 : 슬러지수집기 구동체인 절단

(생물반응조 쪽을 바라볼 때 우측)

○ 원  인 : 체인의 마모에의한 절단으로 추정함

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

4. 초침 3계열 3지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 3계열 3지

○ 내  용 : 슬러지수집기 구동체인 절단

(생물반응조 쪽을 바라볼 때 좌측)

○ 원  인 : 체인의 마모에의한 절단으로 추정함.

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

5. 초침 3계열 3지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 3계열 3지

○ 내  용 : 헬리컬 스컴스키머 스프라켓 구동축으로부터 동력전달 안됨

○ 원  인 : 헬리컬 스컴스키머와 스프라켓의 연결부 절단으로 추정함.

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

6. 초침 3계열 8지 점검

○ 일  시 : 2015. 06. 17

○ 장  소 : 초침 3계열 8지

○ 내  용 : 헬리컬 스컴스키머 스프라켓 구동축으로부터 동력전달 안됨

○ 원  인 : 헬리컬 스컴스키머와 스프라켓의 연결부 절단으로 추정함.

○ 보고자의견 : 퇴수후 정비 필요함

따로붙임 고장사진2부.끝.