문서번호	물재생과-2434
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
송창섭		이호복	06/17 김일운
협조
	주무관		양승규

1처리장 급수동 오니잡용수A호

점검 보고

2015.06.17

1처리장 급수동 오니잡용수 A호 점검보고

1. 급수동 오니잡용수 A호 점검

○ 일  시 : 2015.06.17

○ 장  소 : 1처리장 급수동

○ 기기명 :  오니잡용수 A호

○ 위  치 : 1처리장 급수동 지하 공동구

○ 내  용

- 오니잡용수 A호의 그랜드볼트 절단됨

- 펌프 분해후 정비하려고 펌프 분해함

- 펌프 노후화로 인해 임펠러 분해불가

- 오니잡용수 A호 흡입밸브 노후화로인해 지수(止水)안됨

- 급수동 침수 우려되어 오니잡용수 A호 펌프 재조립함

○ 원 인

- 장기간사용으로 노후화됨   (2005년 교체 설치)

○ 보고자의견

- 전문업체에 의뢰 수리 또는 교체요함

따로붙임 고장사진 1부. 끝.