문서번호	물재생과-3957
결재일자	2015.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	06/17 김동기
협 조
	주무관			윤상철
	주무관			차현홍
	주무관			허용석

제2처리장 1차침전지 배수설비 개선 계획

2015. 6월

중랑물재생센터

물재생과

제2처리장 1차침전지 배수설비 개선 계획

현재 1차침전지에는 배수설비가 설치되어있지 않아 수처리설비 고장 발생시 배수 지연으로 신속한 수리가 어려운 실정으로 개별지 8개소에

전용 배수설비를 갖추어 수처리설비가 원활하게 가동 되도록 함.

□ 개 요

❍ 현 실태

∙ 1차침전지 8개소에 대한 배수펌프와 배수배관이 준공 당시부터        미비된 상태

∙ 1차침전지 수처리설비 (3종 24대)가 수중에서 가동되고 있으며 고장이       발생되면 배수를 하고 수리를 해야하나 전용 배수설비가 없는 상태

❍ 문제점

∙ 1차침전지에는 슬러지콜렉터외 3종 24대 수처리설비가 수중에서             가동되고 있으나, 배수설비가 없어 신속한 배수가 불가한 상태로써

∙ 특히 동절기 수질관리 악조건시에는 수처리설비 긴급 수리가 요구되며

개별지에 대한 배수설비 갖추어 유사시에 신속하게 대처하고자함.

□ 개선방안

❍ 1차침전지 각 지별 8개소에 전용 배수설비 설치하여

실시간 신속한 배수가 되도록 개선 (2015 단위사업 추진)

- 전용 배수설비 세부내용

∙ 펌프설비 사양 : 이동식 펌프를 활용 예산절감 (이동식 2대로 8개소 활용)

( 이동식 펌프 : 6㎥/min, 22kw, 10mH, 진공장치 및 조작패널 부착)

∙ 이송배관설비 : 스테인레스강관 흡입 Φ250-토출 Φ250, 8개소 132m

∙ 전동수문 : 문비문틀 , 권양대 , 전동엑추에이터 6개소(A1,A3,A4, B5,B7,B8) 설치

❍ 배수설비 설치도

▷ 1차침전지 배수설비 설치 평면도

▷ 이동식 펌프 제작도

❍ 전용 배수설비 운영 방법

- 배수설비중 펌프는 이동식으로 계열별 1대씩 설치하고 배관설비는           고정식으로 8개소에 각각 설치되며, 전동수문은 기존 2대(2지,6지)를         제외한 6개소에 설치

- 1차침전지 수처리설비(3종 24대)가 고장 발생시 실시간 배수를 실시하며

유입 전동수문을 잠그고 인접지 유입수로에 배수하면 배수된 하수는          1차 처리공정으로 재 유입되어 정상 처리됨

□ 소요예산

❍ 공정별 소요예산 : 156백만원

- 배수설비 설치공사

· 펌프(6㎥/min*22kw*10mH)2대 및 배관부대설비 = 85,000천원

- 수문(문비), 권양대 및 전동 엑츄에이터 조달구매

· 권양대 STS304 (W1.5xL1.0,H1.5) 3,500천원 x 6대 = 21,000천원

· 문비(일체식, sts304, 0.6m x 2.5m) 5,000천원 x 6대 = 30,000천원

· 전동엑츄에이터 : 기 구매한 유량조정용 10대중 6대 1차침전지에 우선 활용

- 전기공사 = 20,000천원

· 전원 분기용 단자박스 4개소 설치 (배수펌프 및 전동수문 겸용)

· 동력배선 105m 설치 (펌프용 35m, 전동수문용 70m)

❍ 예산과목

- 배수설비 설치공사 및 전기공사(공개경쟁): 105,000천원<시설비(단위사업비)>

- 문비 및 엑츄에이터(조달구매): 51,000천원<재료비( 수처리설비 부품)> 끝.