문서번호	서울특별시차량정비센터-8877
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	06/18 이상진
협 조

본관 지하실

삼양보일러(관류형) 작업결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

서울특별시차량정비센터

본관 지하실

삼양보일러(관류형) 작업결과 보고

우리센터 본관  지하실 삼양보일러(관류형) 화염검출기 고장으로 인하여 불량을 발생하여 신형 화염검출기 교체 작업을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

장애원인

❍ 보일러실에서 화염검출기 고장으로 인해 보일러가동 불안정하여  온수공급 정지

작업개요

❍ 작업일 : 2015년 06월 16일

❍ 작업자 : ㈜ 수국 서비스담당

❍ 확인자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 화염검출기 고장으로 철거 작업

- 신품 화염검출기를 설치 작업

- 화염검출기 점검 및 보일러 가동 여부 이상없음

작업결과

❍ (구) 화염검출기 철거 작업

❍ 신품 화염검출기를 설치 작업

❍ 보일러 가동 여부 이상 없음

붙임: 서비스접수/처리서 1부.끝

작업사진

에러 발생 내역	후렘로드 점검
(구)화염검출기 불꽃 시험	신형 화염검출기 설치

끝.