문서번호	시설관리과-1538
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/06 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3.

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  6

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 5 (수) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 6개소(정원2, 정원1, 백련, 응암2, 연희, 송죽원)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <정원2증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(30HP×2) <정원1증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(30HP×2) <백련증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(30HP×2) <응암2증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(7.5HP×2) <연희증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(7.5HP×2) <송죽원증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(40HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 백련증압장 : 기동반 하부가 막혀있지 않아 개구부로 소동물 침입 흔적이 있음

- 연희증압장 : 모터펌프2호 운전용 인버터 좌측 냉각팬 구속 및 모터펌프1, 2호 외함 미접지

<현황 사진>

개구부로 소동물 침입 (백련 증압장)	인버터 좌측휀 구속 및 모터펌프 미접지 (연희 증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.