통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	최동원	06/18 정의석

시설관리과-8721(2015.06.04.)호로 의뢰한 『수유동 55-34 ~ 58-9외 4개소 송배수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 06. 18.

보고자  환경7급  윤 희 권

북부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 수유동 55-34 ~ 58-9외 4개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요 : D=150mm, L=139m

□ 출 장 자 : 환경7급 윤희권, 화공7급 박희준

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.06.18. (10:20~10:40)	수유동 469-38 ~ 469-139	수유동 469-172 앞 (소화전)	0.24NTU	0.15mg/L	적합

□ 보고자 의견

- ‘수유동 55-34 ~ 58-9외 4개소 배급수관 정비공사’에 따른 통수전 수질검사를 위해 소화전(수유동 469-172 앞)에서 채수하였으며,

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.