문서번호	물재생과-3997
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
허용석		강병수	06/18 김동기
협조

2처리장 유입변압기 제작·구매 공장 검수 결과 보고

2015. 6

2처리장 유입변압기 제작·구매

공장 검수 결과 보고

우리센터 2처리장 종합설비동 유입변압기(3BANK) 제작·구매건과 관련하여 공장 검수 결과를  보고 드림

Ⅰ		유입변압기 제작·구매 현황

○ 건    명 : 제2처리장 종합설비동 유입변압기 제작·구매

○ 금    액 : 금147,620,000원

○ 계약업체 : 제룡전기(주) 대표 박광식

○ 계 약 일 : 2015년 4월 17일

○ 납품기한 : 2015년 7월 16일

○ 변압기현황

형 식	규 격	비고
아몰퍼스 유입변압기	3∮22.9kV - 3.3kV 6,000KVA, 1대	3BANK

Ⅱ		공장검수결과

○ 일    시 : 2015. 6. 18(목)(1일간)

○ 장    소 : 대전광역시 대덕구 신일서로 21(신일동1686-2)

○ 검 수 자 : 물재생과장 외 2인(강신영, 허용석)

○ 검수(시험)결과

연번	검수 항목	검수 결과	비고
1	구조 및 외관검사	이상 없음
2	전압비 및 각변위 시험	이상 없음
3	권선저항 측정	이상 없음
4	절연저항 측정	이상 없음
5	무부하 및 부하시험	이상 없음
6	유도내전압 시험	이상 없음	업체시험성적서
7	상용주파내전압 시험	이상 없음
8	온도상승 시험	이상 없음	업체시험성적서

○ 검수 사진

전압비 및 각변위 시험과 권선저항 측정	무부하 및 부하시험과 상용주파내전압시험 장면

Ⅲ		향 후 계 획

○ 2015.6.24.(수) : 변압기 반입 설치 및 사용전검사

붙 임 : 1. 검수세부내역 1부

2. 업체시험성적서  1부.  끝.