함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1026(2015.2.9.), -1027(2015.2.6.), 급수운영과-2932(2015.2.16.)호 2015년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 6. 18(목)

○ 탐지직원 : ********

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
월곡40	성북구 석관동 73-24 주변일대	ASP	다점		로거수거
북입01-49	성북구 성북동 128-1 주변 및 한성대입구역	ASP	다점		로거설치
월곡40	성북구 석관동 73-24 주변일대 로거1~14번	ASP	다점	1개소 누수음청취 복구반이첩	67.3% ~ 90.8%
월곡40	성북구 석관동 73-27 로거9-10번 기간제	ASP	다점	석관동 73-17 복구반이첩	89.1%
월곡31	성북구 장위동 270-361 로거4~5번 기간제	ASP	다점	장위동 270-360 복구반이첩	누락분
대현산01-06	종로구 창신동 595-243	ASP	누수	창신동 595-244 복구반이첩	관로탐지
대현산01	중구 서소문동 37 번지 시청별관	음수대	계획	아리수 음수대 사용실태 점검
대현산01	중구 서소문동 37 번지 시립미술관	음수대	계획	아리수 음수대 사용실태 점검
대현산02	중구 정동 5-1 덕수궁(고궁)공원	음수대	계획	아리수 음수대 사용실태 점검
대현산06	중구 을지로1가 89(101-1) 을지로입구역	음수대	계획	아리수 음수대 사용실태 점검

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	848.86	132.18	354.88	203.31	158.49
전일 누계	94,000.44	1,636.84	26,623.26	50,733.96	13,773.68	495.06	536.39	201.25
누계	94,849.3	1,769.02	26,978.14	50,937.27	13,932.17	495.06	536.39	201.25
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역(월곡중블록)

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역									탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비 고
1	월곡40	석관동 73-24	1			150	D	60분	8회		누수처없음
2		석관동 73-24	1	1-10	38.21	150	D	60분	8회	84.0	누수처없음
3		석관동 72-2	2	1-2	28.32	300	D	60분	8회	76.4	누수처없음
4		석관동 85-12	3	2-3	103.98	300	D	60분	8회	80.8	누수처없음
5		석관동 85-12	3	3-7	40.98	150	D	60분	8회	68.3	누수처없음
6		석관동 85-13	4	3-4	26.19	300	D	60분	8회	87.0	누수처없음
7		석관동 85-19	5	4-5	62.19	50	S	60분	8회	84.5	누수처없음
8		석관동 84-23	6	5-6	22.98	80	D	60분	8회	78.0	누수처없음
9		석관동 84-23	6	6-14	105.91	80	D	60분	8회	67.3	누수처없음
10		석관동 85-8	7	6-7	24.39	150	D	60분	8회	78.3	누수처없음
11		석관동 84-14	8	7-8	17.73	80	D	60분	8회	83.0	누수처없음
12		석관동 84-14	8	8-12	45.78	80	D	60분	8회	90.0	누수처없음
13		석관동 73-10	9	8-9	30.95	80	D	60분	8회	88.6	누수처없음
14		석관동 73-27	10	9-10	87.85	80	D	60분	8회	89.1	누수징후	석관동 73-17 복구반이첩	ASP
15		석관동 77-41	11	10-11	46.27	150	D	60분	8회	70.2	누수처없음
16		석관동 77-41	11	11-13	27.48	150	D	60분	8회	90.8	누수처없음
17		석관동 84-19	12	11-12	69.99	50	S	60분	8회	84.6	누수처없음
18		석관동 77-6	13	12-13	43.68	80	D	60분	8회	87.7	누수처없음
19		석관동 77-65	14	13-14	25.98	150	D	60분	8회	88.0	누수처없음
		이 하 여 백
					848.86

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 3부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	06/18 이승철
협조자
시행	급수운영과-12695	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개