문서번호	기전설비1과-2321
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
이학수		김남수	06/18 代김용제
협조
	주무관		성태진

한강공원 승강기 안전장치 보완 계획

2015. 6.

한강사업본부

(기전설비1과)

한강공원 승강기 안전장치 보완 계획

승강기 검사기준 변경에 따른 한강공원 승강기 시설물의 안전장치 보완 계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거

○ 승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사)

○ 동법 시행령 제14조의2(검사의 기준·항목 및 방법 등)

○ 승강기 검사기준(국민안전처 고시 제2015-86호, 2015.5.13.시행)

Ⅱ		개정내용

○ 승강장문 이탈방지장치 설치(승강기 검사기준 제3조제2항)

○ 종전 검사기준을 적용하여 검사를 받고 사용 중인 승강기는 소급적용되며 소급항목은 2015년 7월 1일부터 적용

Ⅲ		시설현황

○ 시설현황 : 18개소 27대

용도	설치위치	규 모	동력 (kw)	준 공 검사일	시공업체	안내 센터	용 도	설치위치	규 모 (대)	동력 (kw)	준 공 검사일	시공업체	안내 센터
전망 카페 (6대)	잠실대교남단	17인승x1 1,150kg	11	‘09. 12.29	㈜금호 E/V	잠 실	한 강 교 량 자전거 (3대)	잠실철교남단	15인승x1 1,000kg	6.7	‘11. 11.25	(주)지암 메디테크	잠 실
	한남대교남단	17인승x1 1,150kg	11	‘09. 12.29	㈜금호 E/V	잠 원
								성수대교남단	20인승x1 1,350kg	11	‘09. 10.14	㈜금호 E/V	잠 원
	동작대교남단	17인승x2 1,150kg	11	‘09. 12.29	㈜금호 E/V	이 촌
								가양대교북단	20인승x1 1,350kg	11	‘09. 10.14	㈜금호 E/V	난 지
	한강대교북단	17인승x2 1,150kg	11	‘09. 12.29	㈜금호 E/V	이 촌
							교량 (2대)	양화대교남단	17인승x2 (경사형) 1,150kg	5.5	‘09. 12.29	㈜금호 E/V	양 화
전망 (4대)	뚝섬공원 (자벌레)	17인승x4 1,150kg	11	‘10. 01.01	㈜금호 E/V	뚝 섬 (자벌레)
							역사 (3대)	잠실나루	17인승x1 1,150kg	7.9	‘09. 11.17	㈜금호 E/V	잠 실
보행 육교 (6대)	성수구름다리	15인승x2 1,000kg	6.7	‘11. 11.14	(주)지암 메디테크	뚝 섬
								옥수역	17인승x1 1,150kg	11	‘09. 11.17	㈜금호 E/V	이 촌
	가양구름다리	15인승x2 1,000kg	6.7	‘11. 11.14	(주)지암 메디테크	강 서
								당산역	17인승x1 1,150kg	11	‘09. 11.17	㈜금호 E/V	양 화
	현대자동차앞 구름다리	15인승x2 1,000kg	6.4	‘14. 05.20	(주)지암 메디테크	망원
생태 (2대)	난지한강야생탐사	15인승x1 1,000kg	6.7	‘10. 02.01	㈜금호 E/V	생태과
							나들목 (1대)	한남 나들목	15인승x1 1,000kg	6.7	‘10. 11.05	(주)지암 메디테크	이 촌
	난지수변생태학습	15인승x1 1,000kg	6.7	‘10. 02.01	㈜금호 E/V	생태과

○ 승강기 설치 년도

설치년도	2009	2010	2011	2014	합 계
승강기 대수	13	7	5	2	27

Ⅳ		보고자의견

○ 한강공원에 설치된 승강기는 승강기 검사기준이 2014년 개정되기 이전에 설치되어 승강장문 이탈방지장치가 미설치되어 있어 추락위험이 있음

○ 승강기 정기검사시 승강장문 이탈방지장치 미설치일 경우 불합격 처리

○ 개정된 승강기 검사기준에 부합되도록 승강장문 이탈방지장치 설치가 필요

○ 검사기준은 1, 2종 근린생활시설로 등록되어 있는 시설로 설치제한을 두고있고 한강공원 승강기 일부는 화물운반용으로 등록되어 있음

○ 한강공원 승강기는 불특정 다수인 시민분들이 이용하고 있어 모든 승강기에 이탈방지장치를 설치하여 한강공원 승강기를 이용하는 시민분들의 안전을 도모하고자 함

Ⅴ		조치계획

○ ‘15년 6월 승강기 유지관리 업체를 통한 한강공원 승강기 출입문 이탈방지장치 설치현황 파악 실시(27대 49개소-층별 설치)

○ 승강장문 이탈방지장치 구매 설치건은 소액으로 우리본부 승강기 유지관리 업체*********와 수의계약으로 시행할 예정이며,

○ 설치 기간은 7월 승강기 점검과 병행하여 약 30일 소요 예상

Ⅵ		소요예산

○ 소요예산 : 총 10,780천원

- 산출내역 : 27대 49개소 × 220,000원=10,780,000원

- 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

붙임. 승강기 검사기준 일부개정에 따른 소급항목 안내문 1부. 끝.