문서번호	급수운영과-14252
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		06/18 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(급수협의, 오류동156-194외2)

2015. 6.

급수운영과

구로구청 건축과로부터 오류동156-194호외 2필지에 대한 『건축허가 신청에 따른 급수협의』 신청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의요청 내용

○ 관련문서 : 건축과-13657(2015.06.16)호

○ 건축현황

- 위  치 : 구로구 오류동 156-194외 2필지

- 사업명 : 서남권 50+캠퍼스

- 건축규모 : 지하3/지상4층, 연면적 5,706.53㎡

- 용   도 : 노유자 시설(수영장, 캠퍼스)

○ 협의요청 사항 : 급수관련 소관사항

□ 배수지 수계 현황

○ 수    계 : 신정배수지 자연수계(L.W.L : 55.0m)

○ 주변 배수관 : 2014년 부설 D=100mm

○ 신청위치 표고 : 36~38m

○ 분기점  수압 : 2.0 ~ 2.5㎏/㎠

○ 출수 상태 : 양호

□ 검토결과

○ 급수공급 가능 여부 : 급수공급 가능함

○ 수도 계량기 : 1)수영장 : 80mm, 2)캠퍼스 : 50mm

○ 급수방식 : 표고 35m 기준, 3층까지 직결급수 가능, 4층 이상 저수조사용

□ 조치계획

○ 위 검토결과에 따라 아래와 같이 구로구청 건축과로 회신하고자 합니다.

- 급수협의조건 이행시 급수공사 가능함

※ 첨부 : 1.급수협의조건 1부

2.상수도 현황 1부

3.옥외위생배관평면도1부.끝.