문서번호	총무과-19667
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	06/18 이혜경
협조

『본청사 지붕층(태양광모듈)』

정비결과 및 변형된 모듈 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

행   정   국

(총 무 과)

『본청사 지붕층(태양광모듈)』

정비결과 및 변형된 모듈 조치계획 보고

본청사 태양광(신·재생에너지)설비의 불량모듈 정비완료 및 지붕층 1개소(태양광모듈) 변형에 대한 조치계획을 보고드림

정비 및 점검개요

❍ 일    시 : 2015. 6. 15.

❍ 대    상 : 지붕층 태양광 모듈

❍ 점 검 자 : 이건창호

정비결과 및 조치계획

❍ 태양광 모듈 2개소 정비완료 ⇒ 하자조치

- 태양광 30-3기(30KW) 모듈 2개소(3-4,5)누전으로 기능발휘 불가

⇒ 확인결과 모듈 연결 케이블 소손된 상태로 설치업체(이건창호)에서 케이블 정비(재접속)완료

3-4

3-5

3-1

▼ 지붕층 태양광 모듈 점검전경	▼ 불량 케이블 정비 중, 후

❍ 지붕층(태양광 모듈 1개소) 변형으로 교체 필요 ⇒ 하자처리

- 태양광 30-3기 모듈 1개소 (3-1) 유리 변형으로 기능유지 곤란하여 전기 차단 (태양광 설비 소손 우려)

⇒ 제작업체(이건창호)에 하자를 요청하였으며, 제작기간 등을 감안할 경우 30일 소요(예정)

[지붕층 태양광 모듈 변형 전경]

문제점

❍ 청사 지붕층 점검은 안전사고 우려 등으로 평시 점검곤란

❍ 지붕층의 유리(태양광 모듈)가 기후변화 등에 따라 변형·파손 시 제때 교체가 어려워 유지관리 어려움 (예상)

대책 및 향후계획

❍ 변형된 지붕층 모듈 1개소, 설치 업체에 하자조치 (7월 중)

❍ 지붕층 유리(태양광모듈)의 파손 등에 대비 모듈자재 확보(협의)

❍ 정기적 태양광 모듈의 출력 전압체크로 정상여부 확인관리.  끝.