문서번호	정수시설과-2600
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이정원		김창현	06/18 차윤기
협조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

고도정수처리시설

전동밸브 엑츄에이터 고장보고 및 조치계획

2015. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

고도정수처리시설

전동밸브 엑츄에이터 고장보고 및 조치계획

우리 정수센터 고도정수처리시설(중계펌프, 역세척펌프) 전동밸브 엑츄에이터 고장에 따른 현장점검 결과를 아래와 같이 보고하며, 조속한 시일내에 보수조치하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				시설현황

설비명	규격	설치 년도	수량	제작사	용도
중계 펌프	175kw	2011	2	효성긋프링스	오존접촉조 송수용
	90kw	2011	2	“	“
	45kw	2011	2	“	“
역세척 펌프	37kw	2011	3	효성긋프링스	활성탄여과지 역세용

Ⅱ				고장개요

고장 일시 : 2015. 06. 13(토) 08:27분경

고장 내용 : 중계펌프장 펌프 및 활성탄흡착지 4대 전동밸브 엑츄에이터 개 ․ 폐 안됨

근 무 자   : 제어실 A조(홍석주, 박상순, 박효배, 장병천)

응급 조치 : 제어실 근무자 현장 확인(밸브 폴트 해지 후 작동 하였으나 미작동)

Ⅲ				점검 결과

점검 일시 : 2015. 06. 15(월)

점검 내용 : 엑츄에이터 모터, 파워보드, 밸브 개․폐 상태, 전원공급 상태

점  검  자

○ 정수센터 : 공업주사 이정원 외 3명(곽대근, 오세열, 강석규)

○ 제 작 사  : ㈜에너토크 이도성과장

점검 결과   및 고장원인 추정

○ 점검결과(전동모타 3개, 파워보드 1개 고장 확인)

설비명	규격	설치 년도	수량	제작사	위치	고장내용
중계펌프 흡입밸브(B호기)	700A(1HP)	2011	1	㈜에너토크	중계 펌프실	전동모타 소손
활성탄지 역세척 펌프 흡입밸브(C호기)	600A(1HP)	2011	1	㈜에너토크	역세척 펌프실	“
활성탄지 역세척 펌프 토출밸브(A호기)	500A(1HP)	2011	1	㈜에너토크	역세척 펌프실	“
활성탄지 역세척 펌프 토출밸브(B호기)	500A(1HP)	2011	1	㈜에너토크	역세척 펌프실	파워보드 소손

○ 고장원인 추정 : 한전순간 정전에 의한 이상 충격 전류 및 장기간 빈번한 가동에 의한 모터 소손 및 파워보드 소손

점검 사진

엑츄에이터 모터 전원공급 전선 단선 (역세척펌프 토출밸브A호)	엑츄에이터 모터 소손 (역세척펌프 토출밸브A호)

중계펌프 흡입밸브 엑츄에이터 점검	역세척펌프 토출밸브 엑츄에이터 점검

Ⅳ				향후대책 및 조치의견

중계펌프, 활성탄여과지 역세펌프 전동밸브는 프로그램(펌프, 밸브 연동)에 의하여 작동되는 밸브로서 엑츄에이터 고장으로 연동이 안되어 펌프 가동이 불가한 상태이며,

중계펌프 유입밸브(B호), 역세척펌프 토출밸브(A호) 및 흡입밸브(C호) 등 전동모터 3대 교체 및 역세척펌프 토출밸브(B호) 전동모터 파워보드 1개를 제조회사에 의뢰하여 긴급 교체 예정

역세척 불가시 활성탄 폐색과 오염으로 수질사고가 우려되어 신속한 역세 및 기능 정상화를 위해 엑츄에이터 제작사【(주)에너토크】와 긴급 수의계약하여 정비 조치코자 함.

소요예산 : 3,000천원

○ 모터교체(0.75KW) 교체 : 900천원×3대=2,700천원

○ 파워보트(0.75KW) 교체 : 300천원x1대=300천원

예산확보 : 기계설비유지관리비 예산중에서 집행

Ⅴ				행정사항

전동밸브 엑츄에이터 제작사 정밀점검 및 고장원인 분석(세부 견적의뢰)

고도정수처리시설에 설치된 전동밸브 엑츄에이터 전수 점검

전동밸브 엑츄에이터 4대 수리.

○ 중계펌프 및 역세펌프용 전동밸브 엑유에이터 모터교체 : 3대

○ 역세척펌프용 전동밸브 파워보드 엑츄에이터 교체 : 1대. 끝.