문서번호	물재생과-2467
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
유영욱		06/19 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		박종석

2015년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획(연간단가 1차)

2015. 5

난지물재생센터

(물재생과)

(연간단가 1차)

2015년 물재생 기계설비 보수공사 작업계획

1,2처리장 및 중계펌프장 등 센터 내 고장설비에 대하여 2015년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)에 따라 다음과 같이 보수하여 하수처리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사업명 : 2015년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 2015. 4. 21 ~ 12. 31

❍ 사업금액 : 금314,351,050원

❍ 계약업체 : 수영산업(주)  박수영

□ 작업내용

번호	위치	공사내용	근거	비고
1	유입펌프장	- 탈취기동 흡기덕트 교체 3개소 - #1 협잡물 컨베이어 고무벨트 가이드 및 스커드 설치	물재생시설과 4337호	붙임1
2	유입펌프장	- 유입2펌프장 고단 그레이팅 1개소 교체 (FRP → 스틸)	물재생시설과 14102호	붙임2
3	상암오수펌프장	상암 유입수문 1개소 교체	물재생과161호	붙임3
4	1처리장 초침	유입분배수로 스틸그레이팅 교체	물재생시설과 14102	붙임4
5	1처리장 초침	- 3-5,6,7,8지 슬러지수집기 체인 및 플라이트 등 부품교체 - 3-8지 지배수밸브 300A 1개 교체	물재생과1613호	붙임5
6	1처리장 초침	협잡물 스컴스크린 1호 수리	물재생과1768호	붙임6
7	2처리장 초침	5-1번 밸브 소프트실제수변으로 교체	물재생과1443호	붙임7
8	유입펌프장	경유이송펌프 2대 및 배관교체	물재생과2345	붙임8
9	2처리장 오수펌프장	협잡물스크린 및 스크류콘베어 보수	물재생과2165	붙임9
10	2처리장 초침	4-6-1 MOV 밸브 보수	물재생과 3914	붙임10

□ 행정사항

❍ 2015. 7. 20일한 완료

❍ 지침서 및 내역서에 의한 시공여부 확인철저

❍ 공종 및 물량 변동시 정산후 설계변경 시행

❍ 완료후 내역서 및 사진을 첨부한 완료보고서 징구

따로붙임 : 관련 보고서 1부. 끝.