문서번호	급수운영과-12736
결재일자	2015.6.19.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
김용만	이병운	06/19 이승철
협 조

보 고 서(***** 고장소화전 보수의뢰)

상수도시설물 고장 소화전 보수의뢰(******************건에 대하여 현장조사후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 06. 19 .

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  김 용 만』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-2154(2015.4.8.)

○ 보수의뢰 내용 및 보수작업지시

연번	위 치	구분	고장 내역	보수내역 작업지시	사용가부	비고
1	********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
2	***********	***	비소함내소화전	지상식소화전교체	사용불가
3	***********	***	철개 불량	648mm 철개교체	사용불가
4	*********	***	제수변사이 누수	소화전 몸통교체	사용불가
5	**********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
6	**********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
7	********	***	철개 불량	648mm 철개교체	사용불가

□ 조치의견

○ 지상식 소화전은 몸통 스핀들 및 제수변 고장으로 불출수 되는 사항이므로 용산구청과 도로굴착 협의 완료 후 상수도시설물보수공사 계약업체인 뉴타임건설(주) 김기현

에게 작업지시하여 보수 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 4개소 (몸통 교체) ,지하식 2개소 소화전교체

철개 교체 1개소 (소화전철개 648mm교체)

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산 : 약 12,000천원

붙 임 : 사진현황 1부. 끝.