함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (06.19)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 06. 19(금)

○ 탐지직원 : 성성기

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산40	용산구 보광동81-2호주변	ASP	다점	로거수거
남산39	용산구 보광동244-10	ASP	다점	로거설치
남산20	이태원역사 주변 관로조사			누수처 없음
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	1,067	52	752	263
전일 누계	78,730	2,559	19,912	42,355	12,818	634		452
누계	79,797	2,611	20,664	42,618	12,818	634	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산40	보광동81-2	1					60분	8회		누수처없음
2		보광동216-12	2	1-2	99	100	D	60분	8회	86.5	누수처없음
3		보광동216-101	3	2-3	47	100	D	60분	8회	81.7	누수처없음
4		보광동216-104	4	3-4	37	100	D	60분	8회	89.7	누수처없음
5		보광동216-108	5	4-5	42	100	D	60분	8회	85.4	누수처없음
6		보광동216-96	6	5-6	106	100	D	60분	8회	77.8	누수처없음
7		보광동207-8	7	6-7	56	100	C	60분	8회	76.6	누수처없음
8		보광동209-34	8	7-8	106	80	C	60분	8회	77.7	누수처없음
9		보광동191-13	9	8-9	76	80	D	60분	8회	73.0	누수처없음
10		보광동191-6	10	9-10	52	50	S	60분	8회	74.3	누수처없음
11		보광동207-4	11	10-11	66	80	D	60분	8회	73.2	누수처없음
12		보광동207-1	12	11-12	29	150	C	60분	8회	61.2	누수처없음
13		보광동168-18	13	12-13	41	150	C	60분	8회	77.6	누수처없음
14		보광동168-11	14	13-14	38	150	C	60분	8회	79.0	누수처없음
15		보광동168-19	15	14-15	54	150	C	60분	8회	81.3	누수처없음
16		보광동81-4	16	15-16	66	150	C	60분	8회	77.7	누수처없음
17		보광동168-11	14	14-3	35	80	D	60분	8회	64.5	누수처없음
18		보광동168-18	13	13-4	41	80	D	60분	8회	86.5	누수처없음
19		보광동207-1	12	12-5	41	80	D	60분	8회	74.0	누수처없음
20		보광동207-4	11	11-7	35	150	C	60분	8회	65.5	누수처없음
		이하여백
계		20개소			1,067

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 부. 끝.

★주무관	김현성		주무관	박혁순		급수운영과장	06/19 이승철
협조자
시행	급수운영과-12854	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울시 중구 장충단로88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-2182	/전송	02-3146-2189	/		/	대시민공개