함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	법정급수설비(정체수) 수질검사(부적합) 결과 통보

우리사업소 관내에 있는 수색초등학교로부터 법정급수설비(정체수) 수질검사 신청이 있어 수질검사를 실시한 결과 부적합 사항이 있기에 아래와 같이 통보하오니 개선 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 부적합 내역

상 호	주소	검사 결과	부적합 내역	비 고
서울수색 초등학교	은평구 수색로 16길 21	1지점 부적합	시설관리실(철 0.302mg/L)	- 첨부 수질검사 결과 참조

2. 부적합 조치

- 위와 같이 급수설비(정체수) 수질검사 결과 부적합 항목이 있어 통보하오니, 급수관 세척(갱생) 등 개선완료 후 수질검사 신청을 다시하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 법정급수설비(정체수) 수질검사 결과 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	우안제		수질팀장	조성관		행정지원과장	06/19 이희세
협조자
시행	행정지원과-16338	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3557	/전송	02-3146-3578	/	9138wooaj@seoul.go.kr	/	대시민공개