문서번호	물재생시설과-8406
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
이창하		代양해선	06/19 이철해
협조

초기우수처리 초침 실증시험

TF팀 ’15년 4차회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시안전본부

(물재생시설과)

탄천 초기우수처리 초침 실증시험 TF팀 회의 결과보고

탄천 초침을 대상으로 초기우수 적정처리 현장실증 시험을 위한 TF팀 ’15년 4차 회의를 실시하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일 시 : 2015. 6. 17. 14:00

○ 장 소 : 탄천물재생센터 1처리장 초침 실증시험시설 설치현장

○ 참석자

- 물재생시설과 : 공업7 이창하, 시설7 신중선

- 외부위원 : ㈜엔바이로이엔씨 김현철 대표, ㈜삼안 박진만부장

- 탄천환경 : 수질관리부 유대동, 시설관리부 이동률 등 8명

□ 주요내용

○ 경사판침전지가 설치된 최초침전지 청소에 따른 경사판 상태 파악

○ 향후 경사판 설치시 유지관리를 감안한 청소주기 및 시간 등 검토

○ 경사판 설치지와 미설치지의 약품투입 방안 검토등

□ 주요의견

○ 이동률 사원(탄천센터)

- 경사판을 3월 설치후 가동하여 약 3개월이 경과되어 경사판에 대한 슬러지 제거상태, 파손여부 및 청소주기 방안 검토를 위해 청소를 계획하였음

- 경사판 설치 침전지를 비운후 상부에 설치된 살수시설 및 별도 호스로 살수 청소시행 예정임

○ 김현철 대표

- 경사판을 실험지만 운영시에는 청소시간이 다소 소요되어도 영향이 적지만 전체시설에 설치상황을 고려시에는 청소시간이 오래 소요될 경우 유지관리에 어려움이 예상됨

- 또한 경사판 미설치 침전지에 대한 비교실험이 가능하도록 약품투입시설 변경 설치후 실험이 필요할 것으로 판단됨

○ 삼안 박진만 부장

- 경사판 미설치 침전지의 약품투입은 약품투입기와의 거리를 고려하여 가능한 굴곡이 적은 재질로 설치가 필요하며

- 예상보다는 슬러지 침전이 적은 것으로 보이며 오염물질 제거율이 낮은것과 연관 있는지 여부 검토가 필요함

- 최종 처리수 수질은 초기 강우시 간이처리한 2Q와 정상처리한 최종 방류수와의 혼합방류 수질이 측정됨을 고려 수질분석이 필요함

○ 물재생시설팀 이창하

- 경사판의 처리효율 및 수질준수 가능성, 유지관리 편의성등을 종합적으로 고려한 검토가 향후 시설 설치계획 수립시 중요사항이므로

- 경사판, 약품투입 운영사항을 지속적으로 기록하여 실험종료 후 종합보고시 반영이 필요할 것으로 판단됨

□ 향후계획

○ ’15. 6 ~ 9월 : 실증시험시행

○ ’15.10월     : 최종결과보고.

붙 임 : 탄천 경사판 현장사진. 1부.  끝.