문서번호	정수과-2637
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
민병철		김영배	06/19 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			박석민

일일근무상황종합보고

2015. 6. 18

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2015년 6월 18일(목) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : D 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수, 이득환, 이윤주, 한명웅, 최종근, 김재철		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : 1명, 정 문 : 3명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : C 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 민 병 철 정재용, 이항기, 김귀일, 권혁건, 성명현, 최상용 (임기제 : 이학주, 오명구)		- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : 2명, 정 문 : 2명 후 문 : 3명, 취수장 : 1명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	509,184	966,912	노량진	323,104	949,888	98.2	73.1
				우면산	395,136
	취수2	457,728
				방배 1	231,648
2정수			282,880	방 배 2		266,176	94.1	88.7
계	1,249,792			1,216,064			97.3	76.0

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	4.8	7.6	40	23.7	-	0.10	-	-
	착수정	-	7.3	38	-	-	-	1.10	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.38	41
	2정수장	0.04	7.0					0.37	38

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2			비고
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		잔류오존 농 도 (접촉조말단)
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAC	11	2.58	-	0.73	2.43	-	0.38	-	0.034
	3,4계열	PAC	11	2.69	-	0.73	0.99	-
2정수장		PAC	11	2.57	-	0.73	1.42	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	20	52	5	174	5.6	2.5	97CMS
2정수장	9	41

※ 배출수 방류량 : 6,800㎥/일, 케익량 : 119톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,950				cells/mL】
		Cyclotella			(220)				Synedra			(90)		Melosira			(980)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(510)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(150)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	136,169		전월피크	18,132kW	(5월 22일)
최대부하	100,492		년간피크	18,928kW	(6월 16일)
경 부 하	177,761		금일피크	18,401kW	(09:15)
합 계	414,422		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 - 착수정 잔류염소 목표값 1.0ppm 유지 요망 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중지(10:10) ○ 고도 정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지	D팀
	완 료	○ 1정수장 4계열 침전지 8지 입수완료 정상가동 ○ 1정수장 1계열 여과지 12지 하부집수장치 공사완료 ○ 고도 활성탄 흡착지 2계열 9지,21지 강화 세척 실시 ○ 1정수장 1계열 여과지 11지 정수변 점검완료
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 7,8지 응집,침전지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 : - 착수정 잔류염소 목표값 1.0ppm 유지 ○ 1,2정수장 CO2 주입(18:30)⇒CO2 주입 중지(01:00) ○ 고도정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지 ○ 1정수장 침전지 2계열 8지 슬러지 콜렉터 근접 이상 : 점검 요망 ○ 1정수장 여과지 4계열 16지 고구마깡 누수 심함(휴지): 수리 요망	C팀
	완 료	○ 2정수장 여과지 6지 정수변 닫힘 이상 : 점검 완료 ○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 15지 및 2계열 5지, 12지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 5, 6지 응집,침전지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2015, 5/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척)6분→5분(2015, 5/28)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경 : 공기세척 1분, 물+공기세척 2분,

물세척 25분, 휴지 30분, 시동방수 40분(2015. 4/28)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.36ppm ±0.04mg/L (4월 30일부터)

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 침전지 슬러지콜렉터 전체 시험 중(12시간 가동, 12시간 운휴-김인구)-2015.3

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도, 잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 2차 성명 :	성 명		성 명		(숙 직) 1차 성명 : 권혁건 2차 성명 : 이항기		성 명	김성태		성 명	이성배
	시 간		시 간				시 간	23:04		시 간	23:05
	성 명		성 명				성 명	윤병화		성 명	양희상
	시 간		시 간				시 간	04:58		시 간	04:59
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 보안점검 철저
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.