문서번호	정수시설과-2602
결재일자	2015.6.19.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
최성현	이해승	김창현		06/19 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 상반기 석면건축물 점검결과 보고

2015. 6.

광암아리수 정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 상반기 석면건축물 점검결과 보고

○ 우리 정수센터 석면건축물(4개동)에 대한 하반기 손상상태 및 비산가능성 등을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며,

○ 점검결과 석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태로 관련 법에 따라 석면건축물 관리대장에 기록하고 지속적으로 위해성 여부 확인등 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		법적근거

석면안전관리법 시행령 제33조(석면건축물 관리기준)

석면건축물의 위해성 평가 및 조치방법 [환경부고시 2012-82호]

건축물석면조사 및 횟수 : 6개월마다

Ⅱ		석면건축물 현황

연 번	시설물명	석면함유면적([eqn: m ^{2}])	비고
1	탈수기동(오니탈수실)	50
2	약품투입실1	120
3	약품투입실2	363
4	염소투입실	100
합계		633

Ⅲ		점검개요

점검기간 : 2015. 6. 15  ~ 6. 18(4일)

점검내용 : 석면건축물의 손상상태 및 비산가능성 여부

점검방법 : 시설물별 현장 육안검사

점 검 자 : 지방시설서기보 최성현, 지방시설서기보 박건수

Ⅳ		점검결과

위해성 등급기준

※ 환경부고시 제2012-81호,2012.4.27. 제정  『석면건축물의 위해성 평가방법』

위해성 평가결과

연 번	시 설 물 명	석면함유면적([eqn: m ^{2}])	위해성평가점수	위해성 등급	비고
1	탈수기동(오니탈수실)	50	4점	낮음
2	약품투입실1	120	3점	낮음
3	약품투입실2	363	2점	낮음
4	염소투입실	100	4점	낮음
합계		633	-	-

석면건축물 상태 육안점검 활동

오니탈수기동	약품투입실 1	약품투입실 2	염소투입실

Ⅴ		처리의견

석면건축물(4개동)에 대한 손상상태 및 비산가능성 점검결과 손상 가능성이 낮은 상태로 조사 되었음(붙임 석면 건축물 관리대장 참조)

석면건축물 위해성 점검결과에 대하여 시설물별 건축자재, 위치, 위해성평가 점수, 위해성등급, 조치내용 등을 석면건축물 관리대장에 작성하여 기록 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅵ		행정사항

석면건축물 관리대장 작성 및 기록유지

하반기 석면건축물 점검시행

붙임 : 1. 석면건축물 관리대장 각 4부

2. 점검사진 1부

3. 석면건축물의 위해성 평가 방법 1부. 끝.