투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방문자센터 냉온수기 고장발생 보고

서울숲공원 방문자센터에 설치된 냉온수기가 노후 등으로 고장이 발생하여 아래와 같이
처리하고 합니다.

1. 설치년도 : 2005년 6월

2. 기계사양 : 냉방능력 60RT, 난방능력 165,600 ㎉/h

3. 고장내용 : 냉온수기에 부착된 용액순환펌프가 노후로 소손

4. 처리경과

◦ 2015년 6월 19일 15시경 냉온수기 고장 발생하여

◦ 당일 제작사인 삼중테크서비스센터에 연락하여 견적의뢰 및 6월 22일 발주 예정

5. 소요기간 : 약 3일(펌프교체 및 시운전 등)

6. 소요예산 : 4,800천원

(동부공원녹지사업소공원운영과, 공원관리수준향상및도시녹화지원,
동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 공공운영비)

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

주무관	라선경		시설팀장	현호재		서울숲공원관리사무소장	06/22 송동명
협조자	운영팀장	최원아
시행	서울숲공원관리사무소-3580	(		)	접수		(		)
우	133-923	서울 성동구 뚝섬로 273(성수1가1동 685)	/
전화	02)460-2923	/전송	02)460-2930	/	sasinamu@seoul.go.kr	/	대시민공개