함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (06.22)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 06. 22(월)

○ 탐지직원 : 성성기. 김현성

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산39	용산구 보광동244-10호주변	ASP	다점	로거수거
남산36	용산구 보광동11-10호주변	ASP	다점	로거설치
남산39	용산구 보광동231-49호	ASP	다점	복구반이첩
남산06	중구 장충동2가193-38호	ASP	계획	복구반이첩	기간제
보광07	용산구 효창동25번지	보도	계획	복구반이첩
대현산29	중구 장충동2가173-25호	ASP	계획	조사한바 누수징후없음	기간제
남산05	중구 필동3가 9번지	ASP	계획	조사한바 누수징후없음	기간제
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	830		440	390
전일 누계	79,797	2,611	20,664	42,618	12,818	634		452
누계	80,627	2,611	21,104	43,008	12,818	634	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산39	보광동244-10	1					60분	8회		누수처없음
2		보광동231-8	2	1-2	56	150	D	60분	8회	83.9	누수처없음
3		보광동231-118	3	2-3	54	150	D	60분	8회	88.4	누수징후	보광동231-49복구반이첩
4		보광동228-12	4	3-4	15	150	D	60분	8회	84.8	누수처없음
5		보광동228-173	5	4-5	57	200	D	60분	8회	84.0	누수처없음
6		보광동228-32	6	5-6	19	200	D	60분	8회	79.1	누수처없음
7		보광동231-61	7	6-7	83	80	C	60분	8회	74.8	누수처없음
8		보광동231-57	8	7-8	27	100	C	60분	8회	67.1	누수처없음
9		보광동226-5	9	8-9	59	80	D	60분	8회	62.5	누수처없음
10		보광동337-1	10	9-10	35	100	S	60분	8회	94.2	누수처없음
11		보광동260-12	11	10-11	65	100	D	60분	8회	92.3	누수처없음
12		보광동260-10	12	11-12	1	100	C	60분	8회	45.0	누수처없음
13		보광동231-23	13	12-13	25	200	C	60분	8회	71.8	누수처없음
14		보광동231-42	14	13-14	38	200	C	60분	8회	64.3	누수처없음
15		보광동231-19	15	14-15	31	200	C	60분	8회	58.9	누수처없음
16		보광동257-1	16	15-16	24	200	C	60분	8회	66.4	누수처없음
17		보광동257-1	16	16-1	71	200	D	60분	8회	67.2	누수처없음
18		보광동231-23	13	13-8	60	100	D	60분	8회	62.9	누수처없음
19		보광동231-61	7	7-3	110	80	D	60분	8회	78.9	누수처없음
		이하여백
계		19개소			830

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 3부. 끝.

★주무관	김현성		주무관	박혁순		급수운영과장	06/22 이승철
협조자
시행	급수운영과-13013	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울시 중구 장충단로88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-2182	/전송	02-3146-2189	/		/	대시민공개