다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(**********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **************여 ********************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 07월 17일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **** *********	소화설비	1.다음장소 소화전 사용법표지 미부착상태→부착요함 -B동 12층 2.다음장소 적치물 제거요함→제거요함 -지하주차장 지하2층 1구역 소화전 앞	2015.07.17.	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	경보설비	1.다음장소 감지기 동작불량→보수요함 -B동 상가 1층 찹쌀순대 내 2.다음장소 감지기 탈락상태→설치요함 -B동 1층 E/V홀 내 3.다음장소 소화전 발신기 위치표시등 점등불량→교체요함 -지하주차장 지하2층 3구역		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	경보설비	1.다음장소 피난구유도등 점등불량→교체요함 -A동 16층 좌측계단 -B동 1층 주출입구 -B동 18층 우측계단 출입구 -B동 6층 좌,우측계단 출입구 -지하주차장 지하5층 1계단 2.다음장소 통로유도등 점등불량→교체요함 -지하주차장 지하3층 4번 소화전측 3.다음장소 피난구유도등 예비전원 불량→교체요함 -A동 17층 우측계단 출입구 -A동 15층 좌측계단 출입구 -A동 14층 우측계단 출입구 -B동 17층 좌측 계단 출입구 -B동 12층 좌측계단 출입구 -B동 11층 좌측계단 출입구 -B동 7층 좌측계단 출입구		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					06/22 박선호
협조자
시행			예방과-9090									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.