문서번호	정수과-2891
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
고병희	박근희	이태일		06/22 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 06.21(일)

구의아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 6. 21 (일)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
230,730	170,036	60,694	227,155	98.4	5.12 (5.10)	3.77 (5.40)	3.85 (5.39)	0	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	5.83	5.22	4.10
pH	7.24	7.18	7.15
알칼리도(㎎/L)	35.70	35.74	36.09
NH3-N(㎎/L)	0.05	0.05	0.03
잔류염소(㎎/L)	0.26	0.26	0.31

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.042	0.040	0.041	0.041	0.040	0.040	0.041	0.040	0.040
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	30	20	24	29	19	24	28	18	25

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	10.04	9.23	9.26	0.75	0.73	0.16	0.25	0.68	0.69
2정수장	0	0	0	9.0	10.5	8.89	1.05	1.05	0	0	0.61	0.63

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C조)  생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 제2정수장 여과지 여과사 및 안트라싸이트 재 포설 작업 관련 사항 ○ 여과지 (8지) 여과사 굴상작업 완료 ○ 여과지 (10지)여과사 및 안트라싸이트 굴상작업 중 2. 오존 투입기 운전 중 fault 발생(6월20일)으로 오존접촉지 운휴 중 ↳ 업체로 하여금 fault 원인분석 후 복구 예정 (경규선 연구사) 3. 제2정수장 침전지1지 통신이상으로 현장 자동 운전 중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(B조)  생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 제1정수장 침전지 5지 유입수문 5-3호 fault reset후 정상운영 2. 제2정수장 약품동 PACL주탱크 B호 수위계 헌팅 심함 : 유의관찰
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

첨 부 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전일지 1부.   끝.