문서번호	급수운영과-15565
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박성림		김태형	06/22 최명익
협조
	주무관		김기봉

취약관로 물세척 실시결과 보고(6월)

(광진구 광장동 2개소)

취약관로 물세척 실시결과 보고

(광진구 광장동 2개소)

2015년도 취약관로(관말 정체구간) 물세척 추진계획에 의거 광진구 광장동 2개소에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척개요

연번	위치(구간)	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	세척일	퇴수 주기
1	광진구 광장동 479-3 ~ 471-1	80	25	DCIP	2007	3.6	퇴수관	06.18	30일
2	광진구 광장동 371-2 ~ 376	100	124	DCIP	1985	3	다용도제수변	06.19	30일

□ 현황도면

<광진구 광장동 479-3 ∼ 471-1>

<광진구 광장동 371-2 ∼ 376>

□ 세척 결과

○ 취약관로 (광진구 광장동 479-3 ~ 471-1)

구분	06.18(목) 14:30~16:00	수질검사		비 고
		잔류염소	탁 도
1번 방향 세척	14:30	0.23	0.42
	15:00	0.25	0.34
	15:30	0.28	0.24
	16:00	0.30	0.15

○ 취약관로 (광진구 광장동 371-2 ~ 376)

구분	05.20(수) 14:30~16:00	수질검사		비 고
		잔류염소	탁 도
1번 방향 세척	14:30	0.23	0.48
	15:00	0.25	0.34
	15:30	0.26	0.26
	16:00	0.35	0.18

○ 분석결과

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 수질개선 효과가 있음

첨부 : 1. 퇴수실적 1부.

2. 물세척 작업일보 2부.  끝.