출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	03/06 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 16지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 3. 06
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-03-06	14MT-01265	강서2-01-목동1	오목로 324	태영빌딩	영등포	강서사업소	0.28	7.1	0.07
2014-03-06	14MT-01266	강서2-02-신정1	신목로 7길	코리아주유소	영등포	강서사업소	0.27	7.1	0.07
2014-03-06	14MT-01267	강서2-03-목동1	신목로16길 5	가자노래방	영등포	강서사업소	0.30	7.1	0.06
2014-03-06	14MT-01268	강서2-04-신월1	신월로 259	88자동차공업사	영등포	강서사업소	0.26	7.1	0.08
2014-03-06	14MT-01269	강서2-05-목동4	등촌로 49	스마일자동차공업사	영등포	강서사업소	0.27	7.2	0.07
2014-03-06	14MT-01270	강서2-06-화곡	강서로12길 39	CU 편의점	영등포	강서사업소	0.18	7.2	0.08
2014-03-06	14MT-01271	강서2-07-목동4	국회대로 251	SK 목화주유소	영등포	강서사업소	0.20	7.2	0.08
2014-03-06	14MT-01272	강서2-08-우장산	국회대로 225	GS주유소(경인고속)	영등포	강서사업소	0.24	7.2	0.08
2014-03-06	14MT-01273	강서2-09-화곡	초록마을로5길 29	화곡본동주민센터	영등포	강서사업소	0.26	7.2	0.07
2014-03-06	14MT-01274	강서2-10-목동2	공항대로 425	하이웨이고시원	영등포	강서사업소	0.27	7.2	0.07
2014-03-06	14MT-01275	강서2-11-신정4	천왕동 233-2	천왕그린공원	영등포	강서사업소	0.22	7.1	0.08
2014-03-06	14MT-01276	강서2-12-신정4	경인로 22	오토큐 오류점	영등포	강서사업소	0.28	7.1	0.07
2014-03-06	14MT-01277	강서2-13-신정3	부일로9길 133	아파트 상가	영등포	강서사업소	0.29	7.2	0.07
2014-03-06	14MT-01278	강서2-14-신정3	부일로 847	현대자동차공업사	영등포	강서사업소	0.26	7.2	0.07
2014-03-06	14MT-01279	강서2-15-신정1	신정로 146	수도에너지충전소	영등포	강서사업소	0.26	7.1	0.08
2014-03-06	14MT-01280	강서2-16-신월1	남부순환로 317	GS 서호주유소	영등포	강서사업소	0.28	7.1		0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
강서2-10	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강서2지점) : 14MT-01265 ~ 14MT-01280). 끝.