문서번호	운영과-4746
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		운영과장		북서울미술관장
유수형		박종길		06/23 최승훈
협 조

전기설비 안전진단 부적합사항 조치 결과보고

2015. 6

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

전기설비 안전진단 부적합사항 조치 결과보고

우리 미술관 전기설비에 대하여 전문기관에 의뢰한 안전진단 결과 부적합 사항에 대하여 조치하고 그 결과를 보고하고자 함.

□ 관련근거

◌ 전기설비 안전진단 추진계획(운영과-2558)

◌ 전기설비 안전진단 결과보고(운영과-4165)

□ 진단대상 및 범위

◌ 대상

시설명	설비용량	발전기
서울시립 북서울미술관	22.9kV/ 1,500kVA	500kW

◌ 범위 : 22,900V ~ 저압선로 전체

□ 진단기관 및 점검일

◌ 기  관 : 한국전기안전공사(서울 북부지사)

◌ 점검일 : 2015. 5. 11

□ 부적합 사항

◌ 분전반(LN-B2B) 좌9번 분기회로 규격전선 미사용

◌ 분전반(LN-2A) 좌8번 회로 절연저항 부적합

□ 조치 내용

◌ 분전반(LN-B2B) 좌9번 분기회로 규격전선 미사용

- 기존 전기배선(1.5㎟)을 철거하고, 규격전선(CV 2.5㎟)으로 교체

- 작업사진

지하2층 불량전선	철거작업	규격전선 교체작업	규격전선 교체 완료

: 시공업체 ㈜ ADT캡스

규격전선 교체작업	교체작업	교체작업	규격전선 교체 완료

◌ 분전반(LN-2A) 좌8번 회로 절연저항 부적합

- 기존배선의 절연저항값(0.05MΩ)이 부적합하여 전선을 철거하고,         전기배선를 새로 포설하여 절연저항치를 측정(∞)하였음

※ 절연저항 기준치(150이상 300V미만 0.2MΩ이상,전기설비기술기준 제52조)

- 작업사진

LN-2A 8번차단기	전기배선 철거	전기배선 철거	전기배선 교체

: 시공업체 ㈜홍재전력

전기배선 교체	전기배선 교체	전기배선 교체	전기배선 교체

릴레이 전기배선교체	Skylight 점등확인	차단기 절연저항측정	차단기 절연저항측정

붙임 : 전기설비 안전진단 결과보고서 1부.  끝.