함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신 (방배동 813-5~906-6간 배급수관)

1. 공사감독2처-8279(2015. 06. 18)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소에서 제출한 방배동 813-5~909-6간 배급수관 정비공사의 실정보고서를 검토하고 아래와 같이 회신하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

공단 실정보고 내용	사업소 검토 의견	비고
“1구간”시점부의 300㎜ 제수밸브가 잠금 기능을 상실하여 300㎜ 셀프락부단수 제수밸브(S게이트밸브)의 설치가 필요함.	부단수 제수밸브 (300mm) 설치
“4구간”시점부의 200㎜ 제수밸브가 완전히 잠기지 않아 200㎜ 제수밸브의 설치가 필요함.	200mm 밸브 설치
신설하는 300㎜ 배수관은 야간에 차도에 부설하고 물채움ㆍ헹굼 후 수질검사 합격 뒤에 주간시공으로 급수관과 연결하여야 함으로 게이트밸브(밸브소켓 2개 포함) 설치가 추가로 필요함.	인입관 연결 부분에 게이트 밸브 1개와 밸브소켓 2개 설치

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이영동		시설관리과장	전결 06/23 代윤복철
협조자
시행	시설관리과-13167	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/	lyd323@seoul.go.kr	/	대시민공개