문서번호	급수운영과-13156
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김홍준	06/23 장종욱
협조	주무관		김병주
	주무관		서순란

『뚝도정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사 』추진 관련 대체급수 제외관로 비상시 활용을 위한 관로 세척계획

2015.  6.

서부수도사업소

(급수운영과)

『뚝도정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사』추진 관련

대체급수 제외관로 비상시 활용을 위한 관로 세척계획

뚝도정수장 대체급수 시 망원동일대 고지대 소출수 발생으로 대체급수에서 검토 제외된 [영등포 ⇒ 뚝도(와우산)] 수계전환 관로를 비상시 활용하기 위한 관로 세척계획임.

☞ 관련근거 : 배수과–4119호(2015.6.17)

□ 대체급수(수계전환) 대상 현황

○ 위  치 : 마포구 성산1동 및 합정동 일부, 망원1․2동

○ 공급량 : 17,167톤/일(2014년 평균)

○ 수계전환 : 뚝도 와우산배수지 ⇒ 영등포 증산배수지

○ 대체급수량 : 2만톤/일

□ 대체급수시 문제점 검토보고: 급수운영과-10990(‘15.05.28.)

○ 성산1동 고지대 일부지역에서 소불출수가 예상되어 해소를 위한 증압 펌프장 설치에 대한 검토를 본부에 요청

□ 대체급수 추진 검토 결과 : 배수과-4119(‘15.06.17.)

○ 내    용 : 영등포 증산  ⇒ 뚝도 와우산

○ 공 급 량 : 2만톤/일

○ 검토내용
영등포 ⇒ 뚝도(와우산) 수계전환 시 일부지역(망원동 고지대) 소출수 발생으로 대체급수 검토 제외하되, 비상시 활용 가능토록 해당 관로 세척 등 실시

○ 비상공급 대책 추진

- 영등포 ⇒ 뚝도(와우산) 대체급수가 불가하나 사전에 돌발사고 등 비상시 공급할 수 있는 비상관로 확보

- 공급관로 : 대체급수 공급관로와 동일

- 조치사항 : 세척작업 완료 후 비상시 공급관로 확보

□ 밸브조절 및 세척 계획

○ 기  간 : 2015.06.24.~ 07.03(10일간)

○ 인  원 : 4명(담당팀장, 지역담당, 서순란,김연태)

○ 밸브조절 계획

① 와우산 배수지 유입(양화대교 북단) : 700mm, 1000mm 개 ⇒ 폐

② 증산 배수지 유입(마포구청역사거리) : 700mm*3개소 밸브 폐 ⇒ 개

밸브조절후 퇴수실시
와우산 배수지 유입(양화대교 북단)	증산 배수지 유입(마포구청역사거리)

□ 밸브조절시 주의사항

○ 급격한 밸브 조절시 적수 발생 등의 우려가 있으므로 약 10일간 매일 조금씩 밸브를 조작하여 적수가 발생되지 않도록 조절

○ 소화전, 퇴수밸브 등을 이용한 충분한 퇴수조치 시행

○ 경계밸브 및 퇴수밸브 등 밸브 조절 시에 수압 확인 실시

○ 밸브조절 및 세척기간 동안 공급량 추이 분석

□ 행정사항

○ 밸브조절 및 세척작업 시행계획을 본부 배수과에 보고.  끝.