문서번호	운영과-1108
결재일자	2014.3.6.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
이근보		03/06 서한호
협 조
	주무관		이금재

정수약품(입상활성탄) 구매계획

2014. 2

뚝도아리수정수센터

(운영과)

정수약품(입상활성탄) 구매계획

여과지 입상활성탄 투입시험에 사용되는 입상활성탄을 다음과 같이 구매하여 정수생산 및 운영에 만전을 기하고자 함.

관련근거

여과지 입상활성탄 투입설비 제작계획 보고(운영과-880, 2014.2.24.)

구매계획

건  명 : 정수약품(입상활성탄) 구매

구매량 : 600ℓ(석탄계) (※ 투입설비 제작규격 68㎝×95㎝×80㎝≒517㎤(517ℓ))

규   격

(환경부고시-수처리제의 기준과 규격 및 표시기준)

구 분	입상
성 상	이 품목은 흑색의 알맹이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
pH	4.0～11.0
체잔류물	4×8 mesh
건조감량	5 % 이하
염 화 물	0.5 % 이하
비소(As)	2 mg/kg 이하
납(Pb)	10 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하
아연(Zn)	50 mg/kg 이하
페놀가	25 이하
ABS가	50 이하
메틸렌블루탈색력	180 mL/g 이상
요오드흡착력	1,000 mg/g 이상
경도	95% 이상

☞ 환경부 기준에서 체잔류물은 4×8mesh, 메틸렌블루탈색력 및 요오드합착력

기준강화, 경도 기준 추가

납품장소 및 방법

- 뚝도아리수정수센터 지정장소, 제품납품시 PP망으로 포장하여 납품

※ 입상활성탄 규격 등 납품시방서(안) 【붙임 1】

소요예산 : 792천원

산출근거 : 600ℓ× 1,320원= 792,000원(부가세포함)

구매방법 : 신용카드 구매

- 조달구매가 불가하고(나라장터 미등록) 소요비용이 소액으로 2개업체 이상의 견적을 받아 신용카드 구매

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 재료비(약품비)

행정사항

납품 입상활성탄 상수도연구원 시험 의뢰

붙임 1. 입상활성탄 규격 등 납품시방서(안) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 3부. 끝.