			암사아리수정수센터
수신자		수신자참조
(경유)
제목	송수잔류염소 목표값 조정보고(통보)

1. 행정지원과-15206(2015.6.24.)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 수계 남부수도사업소 급수지역 염소분산투입시설을 가동하였음에도 관말 수도꼭지의 잔류염소 수질관리기준(0.1㎎/ℓ이상) 유지에 어려움이 있다는 요청이 있어 송수잔류염소 목표값을 아래와 같이 상향 조정하였음을 통보하오니 해당사업소에서는 재염소 주입시설 운영에 참고하시기 바라며,

3. 본부, 연구원 및 수도사업소에서는 배수지, 가압장 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 변화추이를 분석하여 조정이 필요할 경우 즉시 우리 정수센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 목표값 조정

정수장별 구분	조정전	조정후	비 고
암사 1,2정수장 전체	0.36 mg/L (0.32~0.40)	0.42 mg/L (0.38~0.46)	0.06 mg/L 상향조정

나. 시행일시 : 2015. 6. 24(수) 15:00 ~

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),상수도연구원장(수질연구과장),상수도연구원장(미생물검사과장),중부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	김재홍		정수과장	김영배		소장	06/24 유성종
협조자	주무관	김상현
시행	정수과-2707	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131(암사 3)	/
전화	3146-5754	/전송	3146-5707	/	kimj425@seoul.go.kr	/	부분공개